ONTWERP

Technisch Reglement voor de

Distributie van Elektriciteit

in het Vlaamse Gewest

van (datum)

BESL-2017-xx

Inhoud

TITEL I. — ALGEMENE BEPALINGEN	5

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities	5

HOOFDSTUK II. Taken en verplichtingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder	13

HOOFDSTUK III. Informatie-uitwisseling	14

HOOFDSTUK IV. Behandeling van gegevens	16

HOOFDSTUK V. Noodsituatie en overmacht	18

TITEL II. — NETCODE	21

HOOFDSTUK I. Beheer en uitbating van distributienetten	21

Afdeling 1. — Gegevens voor beheer en uitbating van distributienetten	21

Afdeling 2. — Investeringsplan	24

Afdeling 3. — Uitbouw van het elektriciteitsdistributienet m.b.t. verkavelingen, bedrijventerreinen of appartementsgebouwen	24

Afdeling 4. — Uitbating van distributienetten	25

HOOFDSTUK II. Aansluiting op het elektriciteitsdistributienet	26

Afdeling 1. — Aansluitingswijze en -procedure	26

Afdeling 2. — Aansluitingsvoorschriften en handhaving ervan	36

Afdeling 3. — Aanleg en beheer van de aansluiting	43

Afdeling 4. — Toegankelijkheid van de aansluiting en de installaties	45

Afdeling 5. — Wijzigingen aan de aansluiting, wegname en verzegeling	47

Afdeling 6. — Wederzijdse rechten en plichten van distributienetbeheerder en -gebruiker	49

HOOFDSTUK III. Nettoegang	53

Afdeling 1. — Verlenen van toegang tot het net	53

Afdeling 2. — Geplande onderbrekingen van de nettoegang	56

Afdeling 3. — Ongeplande onderbrekingen van de nettoegang	56

Afdeling 4. — Onderbrekingen van de nettoegang ten gevolge van congestie	57

Afdeling 5. — Compensatie van netverliezen	57

Afdeling 6. — Ontzeggen van nettoegang	57

Afdeling 7. — Toegang tot andere netten	59

Afdeling 8. — Specifieke voorschriften voor nettoegang op hoogspanning	59

Afdeling 9. — Flexibiliteit en ondersteunende diensten	61

TITEL III. — MEETCODE	64

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen betreffende meetinrichtingen	64

Afdeling 1. — Doel van meetgegevens	64

Afdeling 2. — Samenstelling, beheer en gebruiksrecht van meetinrichtingen	65

Afdeling 3. — Locatie van de meetinrichting en toegang ertoe	68

Afdeling 4. — Vereisten voor nauwkeurigheid en plaatsing van meetuitrustingen	69

Afdeling 5. — Sturing gebruiksperiodes	70

Afdeling 6. — Storingen en fouten	70

Afdeling 7. — Administratief beheer van technische gegevens	71

HOOFDSTUK II. Bijzondere bepalingen betreffende meetinrichtingen	72

Afdeling 1. — Bijzondere bepalingen betreffende grootverbruiksmeetinrichtingen	72

Afdeling 3. — Bijzondere bepalingen betreffende kleinverbruiksmeetinrichtingen	74

Afdeling 4. — Meetuitrusting voor decentrale productie en valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt	74

Afdeling 5. — Bijzondere voorschriften voor budgetmeters	75

HOOFDSTUK III. Meteropname	76

Afdeling 1. — Meteropname bij grootverbruiksmeetinrichtingen	76

Afdeling 2. — Meteropname bij kleinverbruiksmeetinrichtingen	76

TITEL IV. — MARKTCODE	80

HOOFDSTUK I. Registratie van gegevens	80

Afdeling 1. — Toekenning van hoofdpunt en toegangspunten	80

Afdeling 2. — Toegangsregister	81

HOOFDSTUK II. Markttoegang	84

Afdeling 1. —  Verkrijgen van toegang tot de markt	84

Afdeling 2. — Dienstencatalogus en toegangspuntconfiguratie	88

HOOFDSTUK III. Marktfacilitatie	89

Afdeling 1. — Proces ter consultatie van gegevens door de toegangshouder op een hoofdpunt en toegangspunt	89

Afdeling 2. — Processen die een wijziging op het toegangspunt teweegbrengen	90

Afdeling 3. — Processen gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens	105

Afdeling 4. — Processen gekoppeld aan de toewijzing van afgenomen, geïnjecteerde, verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit	114

Afdeling 5. — Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract	116

Afdeling 6. — Processen gekoppeld aan de nettarieffacturatie	122

TITEL V. — DATACODE	124

HOOFDSTUK I. Meetgegevens voor informatieve doeleinden	124

HOOFDSTUK II. Dataregister	124

HOOFDSTUK III. Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een niet-geautomatiseerde wijze	125

HOOFDSTUK IV.  Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een geautomatiseerde wijze aan een datatoegangshouder	127

Afdeling 1. – Registratie van gegevens	127

Afdeling 2. – Datatoegang	127

Afdeling 3. – Facilitatie van geautomatiseerde data-uitwisseling	130

Afdeling 4. – Controle op de mandaten	131

Afdeling 5. – Beëindigen van datatoegang	131

HOOFDSTUK V. Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een geautomatiseerde wijze aan een toegangshouder	132

TITEL VI. — SAMENWERKINGSCODE	133

HOOFDSTUK I. Koppelingen van elektriciteitsdistributienetten onderling, aan het plaatselijk vervoernet en aan het transmissienet	133

TITEL VII. — CODE GESLOTEN DISTRIBUTIENETTEN	137

HOOFDSTUK I. Algemene beginselen	137

Afdeling 1. — Taken en verplichtingen	137

Afdeling 2. — Noodsituatie	137

Afdeling 3. – Behandeling van gegevens	138

HOOFDSTUK II. Net	138

Afdeling 1. — Aansluiting op het net	138

Afdeling 2. — Nettoegang	139

HOOFDSTUK III. Meting	141

Afdeling 1. — Algemeen	141

Afdeling 2. — Gemeten gebruiksprofiel	142

Afdeling 3. — Storingen en fouten	142

Afdeling 4. — Meetuitrustingen bij decentrale productie-installaties en valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt	143

HOOFDSTUK IV. Markt	143

Afdeling 1. — Registratie van gegevens	143

Afdeling 2. — Markttoegang	145

Afdeling 3. — Marktfacilitatie	146

HOOFDSTUK V. Samenwerking	148

BIJLAGEN	150

BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke taken	150

BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen	156

# TITEL I. — ALGEMENE BEPALINGEN

## HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities

###### Art. 1.1.1.

(ex art. I.1.1.1)

§1. Dit reglement bevat de voorschriften en de regels voor het beheer, de aansluiting op en de toegang tot het elektriciteitsdistributienet en de hieraan gekoppelde gesloten distributienetten voor elektriciteit, gelegen in het Vlaamse Gewest.

§2. Dit reglement bestaat naast de algemene bepalingen (Titel I) uit een netcode (Titel II), een meetcode (Titel III), een marktcode (Titel IV), een datacode ( Titel V), een samenwerkingscode (Titel VI), een code gesloten distributienetten (Titel VII) en bijlagen.

###### Art. 1.1.2.

(ex art. I.1.1.3)

De definities opgenomen in de Vlaamse energiewetgeving, zoals onder meer deze opgenomen in art. 3.1.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (= Energiedecreet) en art. 1.1.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (= Energiebesluit), gelden voor dit reglement. Voor de toepassing van dit reglement wordt verder verstaan onder:

1° Aansluiting: het geheel van fysieke uitrustingen dat nodig is om de installaties van een gebruiker op het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet met dat net te verbinden, inclusief de meetinrichting

2° Aansluitingscontract: het contract dat overeenkomstig dit reglement gesloten wordt tussen een gebruiker of toekomstige gebruiker van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit, en de beheerder van dat net . Dat contract bepaalt de voorwaarden en de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de aanleg en het gebruik van een bepaalde aansluiting en bevat de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen

3° Aansluitingsinstallatie: een component van een aansluiting

4° Aansluitingspunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet voor elektriciteit

5° Aansluitingsreglement: het reglement, opgesteld overeenkomstig dit reglement, dat van toepassing is op een gebruiker en de beheerder van het elektriciteitsdistributienet. Dat reglement bepaalt de voorwaarden en wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de aanleg en het gebruik van de aansluiting en bevat de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen

6° Aansluitingsvermogen: Het maximaal vermogen van de aansluiting, uitgedrukt in kilovoltampère (kVA) of megavoltampère (MVA).

7° Actief vermogen: het elektrische vermogen, uitgedrukt in watt (W), dat kan worden omgezet naar andere vormen van vermogen, zoals mechanisch, thermisch, akoestisch, … De waarde is gelijk  aan 3.U.I.cos voor een driefasige aansluiting of U.I.cos voor een eenfasige aansluiting, waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom en waarbij  het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van die spanning en stroom

8° Actieve energie: de integraal van het actief vermogen gedurende een bepaalde tijdsperiode

9° Actieve netverliezen: het verbruik van actief vermogen door het elektriciteitsdistributienet, veroorzaakt door het gebruik van dat elektriciteitsdistributienet

10° Achterliggend hoofdpunt: hoofdpunt van een achterliggende netgebruiker

11° Achterliggend toegangspunt: toegangspunt van een achterliggende netgebruiker

12° Adres: locatie, aangeduid door een straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en de naam van de stad of gemeente

13° Afname: het afnemen van elektriciteit vanuit het elektriciteitsdistributienet

14° Belasting: elke installatie die actief of reactief vermogen verbruikt.

15° Berekend gebruiksprofiel: de verdeling van de afname, injectie, productie en daaruit afgeleide consumptie van een netgebruiker in de tijd, op basis van een gemodelleerd profiel

16° Buiten dienst stellen van een hoofdpunt: het fysiek verhinderen van nettoegang op een hoofdpunt, door het spanningsloos maken van de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker

17° Congestie: een situatie waarin een element van het net niet alle fysieke stromen kan opvangen zonder de operationele veiligheid in het gevaar te brengen

18° Contactadres: adres, aangegeven door de betrokken partij, waarop zij haar correspondentie wenst te ontvangen

19° Dag D: een kalenderdag

20° Dag D-1: de kalenderdag vóór dag D

21° Datadienst: energiedienst op basis van de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder ter beschikking gestelde data

22° Datacontract: het contract, gesloten tussen de elektriciteitsdistributienetgebruiker en de datatoegangshouder met betrekking tot een datatoegangspunt, dat het gebruik regelt van zijn meetgegevens en die, verplicht vergezeld is van een mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker aan de datatoegangshouder.

23° Datatoegang: geautomatiseerde  toegang tot de diensten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanbiedt op basis van een vooraf gedefinieerde dienstencatalogus met als doel een datadienst aan te bieden

24° Datatoegangscontract: het contract, gesloten tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de datatoegangshouder, dat de rechten en plichten met betrekking tot de geautomatiseerde uitwisseling van data bepaalt

25° Datatoegangshouder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die datatoegang heeft en die in eigen naam of in naam en voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker optreedt wat betreft datadiensten

26° Datatoegangspunt: dienstverleningspunt voor geautomatiseerde datadiensten

27° Datatoegangspuntconfiguratie: geheel van instelbare parameters op een datatoegangspunt, bestaande uit meetregime en informatiefrequentie

28° Dataregister: register met alle datatoegangspunten en daaraan gelinkte gegevens nodig om de markt voor datadiensten te ondersteunen en waar ook elke niet-geautomatiseerde uitwisseling van gegevens voor informatieve doeleinden wordt geregistreerd

29° Decentrale productie-eenheid: productie-eenheid waarvan de inschakeling niet centraal gecoördineerd wordt

30° Decentrale productie-installatie: installatie voor productie van elektriciteit, die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet met een opwekkingsvermogen dat beperkt is tot 25 MW

31° Dienstencatalogus: een catalogus door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gepubliceerd die de diensten beschrijft die hij via dienstverleningspunten kan leveren op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling.

32° Dienstverleningspunt: een punt, verbonden aan een hoofdpunt, waarop markttoegang of datatoegang plaatsvindt. Een dienstverleningspunt wordt gekenmerkt door het EAN van het hoofdpunt, vervolledigd met een of meerdere bijvoegsel(s) die de gekozen dienst op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling identificeren.

33° Elektriciteitsdistributienetgebruiker: de titularis van het toegangspunt tot het elektriciteitsdistributienet of, indien er geen titularis is, de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die van dit toegangspunt gebruik maakt

34° EAN: European Article Number (uniek numeriek veld van 18 posities)

35° Eilandbedrijf: situatie waarbij een productie-eenheid, na plotse uitschakeling van het elektriciteitsdistributienet, kan blijven instaan voor de voeding van de eigen hulpdiensten en eventueel (een deel van) het afgekoppelde systeem, en beschikbaar is om opnieuw op dat elektriciteitsdistributienet aangesloten te worden

36° Elektrisch systeem: het geheel van de uitrustingen dat alle gekoppelde netten, alle aansluitingsinstallaties en alle installaties van de netgebruikers, aangesloten op die netten omvat

37° Energiebesluit: Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010

38° Energiecontract: het contract, gesloten tussen netgebruiker en toegangshouder, voor de aankoop en/of verkoop van elektriciteit via het distributienet

39° Energiedecreet: het Vlaamse decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

40° Energieovernamedocument: een document om de wijziging van netgebruiker op een toegangspunt te regelen

41° Flexibele toegang: nettoegang  met de mogelijkheid tot beperking ervan

42° Frequentie: cijfermatige aanduiding van het aantal herhalingen per seconde van de fundamentele component in de voedingsspanning. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz)

43° Gebruiksperiode: de periode in de tijd waarover meetgegevens gecumuleerd worden en waarop een tijdsafhankelijk nettarief of een tijdsafhankelijke energieprijs toegepast kan worden

44° Gemeten gebruiksprofiel: reële afname, injectie, productie en daaruit afgeleide consumptie van een netgebruiker, op basis van een meting per elementaire periode

45° Grootverbruiksmeetinrichting: de meetinrichting waarmee een grootverbruiksmeting elektriciteit wordt uitgevoerd

46° Grootverbruiksmeting elektriciteit: meting bij een netgebruiker met een aansluitingsvermogen groter of gelijk aan 56 kVA

47° Heropbouwcode: operationele code voor de heropbouw van het elektrisch systeem na een gehele of gedeeltelijke instorting

48° Hoofdpunt: een punt, verbonden aan een aansluiting, waarop nettoegang plaatsvindt, en waaraan één of meerdere dienstverleningspunten gekoppeld worden. Een hoofdpunt wordt gekenmerkt door een EAN.

49° Hoogspanning: spanningsniveau boven 1000 V

50° In dienst nemen van een hoofdpunt: het fysiek mogelijk maken van nettoegang op een hoofdpunt op een bestaande aansluiting

51° Injectie: het inbrengen van elektriciteit in het elektriciteitsdistributienet

52° Installatie die functioneel deel uitmaakt van het elektriciteitsdistributienet: elke uitrusting die niet tot het elektriciteitsdistributienet behoort, maar een functie heeft voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet

53° Installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker: elke uitrusting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die door middel van een aansluiting op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten en die niet tot die aansluiting behoort, en waarop dit technisch reglement van toepassing is

54° Kennisgeving: elke vorm van bekendmaking, mededeling, (aan)vraag of klacht

55° Kleinverbruiksmeetinrichting: de meetinrichting waarmee een kleinverbruiksmeting elektriciteit wordt uitgevoerd

56° Kleinverbruiksmeting elektriciteit: meting bij een netgebruiker met een aansluitingsvermogen onder de 56 kVA

57° Koppelpunt: het tussen beheerders onderling overeengekomen fysieke punt waar de koppeling tussen hun netten is gerealiseerd

58° Kwaliteit: het geheel van de karakteristieken van elektriciteit die een invloed kunnen hebben op het elektriciteitsdistributienet (met inbegrip van de aansluiting) en de installaties van een of meer elektriciteitsdistributienetgebruikers, dat in het bijzonder de continuïteit van de spanning en de elektrische karakteristieken van die spanning (frequentie, amplitude, golfvorm, symmetrie) bevat

59° Kwartiervermogen: het gemiddeld afgenomen of geïnjecteerd vermogen over een periode van een kwartier, uitgedrukt in watt (W) in geval van actief vermogen, in voltampère reactief  (VAr) in geval van reactief vermogen, en in voltampère (VA) in geval van schijnbaar vermogen

60° Laagspanning: spanningsniveau van 1000 volt (V) of lager

61° Meetconfiguratie: de wijze waarop de indexen, kwartiervermogens en/of andere meetgegevens bepaald worden door berekening op basis van meerdere reële registers of meters

62° Meetgegeven: een gegeven dat verkregen wordt door of gebaseerd is op een telling of meting door middel van een meetinrichting

63° Meetinrichting: de samenstelling van alle apparatuur die dient voor het bepalen van de elektrische grootheden bij het afnemen, injecteren en produceren van elektrische energie op een hoofdpunt of dienstverleningspunt ten behoeve van de facturatie in het kader van een energiecontract, de valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt, het netbeheer en het verstrekken van verbruiksinformatie

64° Meetpunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de meetinrichting met de betrokken installatie verbonden is

65° Meetregime: periode waarover meetgegevens geregistreerd worden met het oog op het gebruik ervan in het kader van markttoegang of datatoegang

66° Meetuitrusting: Samenstelling van apparatuur en bijhorende software die tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit te meten.

67° Meternummer uniek identificatienummer van een meter

68° Meteropname: elke elektronische meteruitlezing op afstand, fysieke meteropname door de beheerder van het net, opname van de meetgegevens door de gebruiker van het net waarbij deze meetgegevens al dan niet via de leverancier worden overgemaakt aan de beheerder van het net of schatting door de beheerder van het net op basis waarvan de elektriciteit die over een bepaalde periode afgenomen, geïnjecteerd, geproduceerd of verbruikt is, bepaald wordt.

69° Meting: opname door middel van een meetinrichting van een fysische grootheid op een bepaald tijdstip

70° Netinvoer: de actieve energie die via een ander net, hetzij een elektriciteitsdistributienet, hetzij een transmissienet, of via een aansluiting waaraan een productie-installatie gekoppeld is, in het elektriciteitsdistributienet ingevoerd wordt

71° Nominaal vermogen (Pnom): het maximaal ontwikkelbaar actief vermogen van een productie-eenheid, bepaald in het aansluitingscontract, dat de maximaal toegestane levering van actief vermogen in het elektriciteitsdistributienet bepaalt

72° Nominale spanning: de spanning die kenmerkend is voor een elektriciteitsdistributienet en waarnaar men verwijst om bepaalde werkingskenmerken aan te geven

73° Noodgroepen: generatoren die uitsluitend tot bedoeling hebben om kritische belasting te voeden bij netuitval, en die verder enkel netgekoppeld worden om te testen

74° Ondersteunende diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder: het geheel van de volgende diensten:

- de regeling van de spanning en van het reactief vermogen,

- de compensatie van de netverliezen,

- de toegang tot de netten waarmee het elektriciteitsdistributienet van de elektriciteitsdistributienetbeheerder gekoppeld is,

- indien van toepassing, het congestiebeheer

75° Onterechte leverancierswissel: leverancierswissel die niet gedekt is door een energiecontract

76° Opnamemaand: de maand waarin  de elektriciteitsdistributienetbeheerder de jaarlijkse meterstand(en) voorziet te bepalen

77° Periodieke meteropnameperiode: De periode tussen twee meteropnames die allebei door de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden georganiseerd in het kader van de jaarlijkse meteropname, zoals bedoeld in Art. 3.3.3. §1 en die in de tijd op elkaar volgen.

78° Productie-eenheid: een fysische eenheid die een elektrische generator omvat

79° Railstel: het geheel van drie metalen rails of geleiders die voor elk van de drie fasen afzonderlijk een gemeenschappelijk spanningspunt vormen en waarop de verschillende installaties aangesloten zijn zodat ze onderling verbonden zijn

80° Reactief vermogen: De imaginaire component van het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, uitgedrukt in varampère reactief (VAr). De waarde is gelijk aan 3.U.I.sinϕ voor een driefasige aansluiting of U.I.sinϕ voor een eenfasige aansluiting waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de fasespanning en de stroom en waarbij  het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van die spanning en stroom

81° Reactieve energie: de integraal van het reactief vermogen gedurende een bepaalde tijdsperiode

82° Reddingscode: operationele code voor het behoud van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het elektrisch systeem onder uitzonderlijke exploitatie-omstandigheden

83° Reëel lastprofiel (RLP): gemodelleerd profiel van een netgebruiker ter benadering van de verdeling van de consumptie in de tijd, op basis van reële gegevens

84° Register van toegangsverantwoordelijken: register dat de transmissienetbeheerder bijhoudt overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 juni 2001 houdende een Technisch Reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

85° Relationeel gegeven: gegeven gelinkt aan de marktpartijen met als doel de identificatie van natuurlijke personen en rechtspersonen en de identificatie van hun onderlinge relaties

86° Schijnbaar vermogen: het product van fasespanning en stroomsterkte bij de fundamentele frequentie, vermenigvuldigd met drie in het geval van driefasensystemen, doorgaans uitgedrukt in voltampère (‘VA’)

87° Stamgegevens: gegevens met betrekking tot een toegangspunt die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten verbonden aan de aankoop en verkoop van elektriciteit op dit toegangspunt

88° Standaard jaarverbruik: een berekend verbruik over een jaar op basis van het werkelijk verbruik en het reëel (RLP) of synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gepubliceerd

89° Standaard maandverbruik: een berekend verbruik over een maand op basis van het werkelijk verbruik en het reëel (RLP) of synthetisch lastprofiel (SLP). De berekeningswijze wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gepubliceerd

90° Synergrid: de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België

91° Synthetisch lastprofiel (SLP):  gemodelleerd profiel van een netgebruiker ter benadering van de verdeling van de consumptie in de tijd

92° Synthetisch productieprofiel (SPP): gemodelleerd profiel van een netgebruiker ter benadering van de verdeling van de productie in de tijd

93° Technisch gegeven: gegeven gelinkt aan de aansluiting dat de technische status, technische karakteristieken of de aanwezigheid van bepaalde inrichtingen omvat

94° Technisch Reglement Transmissie: het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

95° Telling: opname - door middel van een meetinrichting - van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd of afgenomen

96° Toegangsaanvraag: een aanvraag voor markttoegang tot het elektriciteitsdistributienet of een gesloten distributienet overeenkomstig dit reglement

97° Toegangscontract: het contract, gesloten tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de toegangshouder, dat de rechten en plichten met betrekking tot de markttoegang tot het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet bepaalt

98° Toegangsprogramma: een lijst, opgedeeld in tijdseenheden, van de geplande afgenomen en geïnjecteerde vermogens voor een bepaalde dag D, met betrekking tot een bepaald hoofdpunt

99° Toegangspunt: een punt waarop de aankoop en verkoop van elektriciteit of aardgas plaatsvindt

100° Toegangspuntconfiguratie: geheel van instelbare parameters op een toegangspunt, bestaande uit meetregime, opnamefrequentie voor facturatie, opnamefrequentie voor verbruiksinformatie en gebruiksperiode

101° Toegangsvermogen voor afname: het maximaal vermogen afname uitgedrukt in voltampère (VA), waarover de elektriciteitsdistributienetgebruiker voor elektriciteit mag beschikken door middel van zijn aansluiting

102° Toegangsvermogen voor injectie: het maximaal vermogen injectie uitgedrukt in voltampère (VA), waarover de elektriciteitsdistributienetgebruiker voor elektriciteit mag beschikken door middel van zijn aansluiting

103° UMIG: de Utility Market Implementation Guide, de handleiding die de uitwisseling van informatie in het kader van markttoegang beschrijft tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerders en andere marktpartijen

104° UMIG TPDA: de Utility Market Implementation Guide Third Party Data Access, de handleiding die de uitwisseling van informatie in het kader van datatoegang beschrijft tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerders en datatoegangshouders

105° Voedingsspanning: de effectieve waarde van de spanning op een toegangspunt, gemeten over een gegeven tijdsinterval

106° Werkdag: elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en de wettelijke feestdagen

###### Art. 1.1.3.

(ex art. I.1.1.2)

De VREG publiceert dit reglement en is verantwoordelijk voor de controle op de toepassing ervan.

###### Art. 1.1.4.

(ex art. I.1.1.4)

§1. Behoudens andersluidende bepalingen, lopen de termijnen, vermeld in dit reglement, van middernacht tot middernacht. Ze vangen aan op de werkdag die volgt op de dag van de ontvangst van de kennisgeving, of, bij gebrek aan een kennisgeving, de dag van de kennisname van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de loop van een termijn. De ontvangst van de kennisgeving wordt vermoed te vallen op de derde werkdag na de kennisgeving, behoudens tegenbewijs van kortere termijn.

§2. Vastgelegde reactietijden in de marktprocessen starten op de datum vermeld in het acceptatiebericht van de elektriciteitsdistributienetbeheerder De reactietijd voor een acceptatiebericht is 48 uur.

## HOOFDSTUK II. Taken en verplichtingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

###### Art. 1.2.1.

(deel van ex art. I.1.2.1) – Kerntaken

§1. In het gebied waarvoor hij is aangewezen voert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de taken en verplichtingen uit die hem worden opgedragen krachtens de Vlaamse energiewetgeving.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt al wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt in het werk om onderbrekingen van de nettoegang  te voorkomen, of indien een onderbreking optreedt, die zo snel mogelijk te verhelpen, alsook om de levering van diensten verbonden aan de markttoegang te garanderen.

###### Art. 1.2.2.

(ex art. I.1.2.2) – Klachtenbehandeling

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder organiseert zich op een dergelijke wijze dat hij alle klachten van zijn elektriciteitsdistributienetgebruikers registreert en verwerkt. Klachten kunnen schriftelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend. Van elke klacht registreert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de datum van ontvangst en het onderwerp.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bevestigt de ontvangst van elke schriftelijke klacht van de elektriciteitsdistributienetgebruiker binnen tien werkdagen per brief of via e-mail.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder behandelt verder de klacht in overeenstemming met de wetgeving of reglementering ter zake, zoals daar zijn: dit reglement en het aansluitingsreglement of aansluitingscontract.

###### Art. 1.2.3.

(ex art. I.2.4.1) – Publieke informatie

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de volgende informatie ter beschikking van het publiek:

1° de modelcontracten en reglementen voor aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsdistributienet, vermeld in dit reglement;

2° de procedures die van toepassing zijn en waarnaar in dit reglement wordt verwezen;

3° de formulieren die vereist zijn voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig dit reglement;

4° de elektriciteitsdistributienettarieven en tariefperiodes.

Die informatie wordt minstens op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld. Die documenten en formulieren moeten geraadpleegd kunnen worden op de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 1.2.4.

(ex art. I.3.1.1 – I.3.1.2) – Modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van elektriciteitsdistributienetbeheerders

§1. (ex art. I.3.1.1) De elektriciteitsdistributienetbeheerders plegen overleg met als doel de coördinatie te verzorgen bij het opstellen van modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren in het kader van dit reglement.

§2. (ex art. I.3.1.2) Behoudens andersluidende bepaling in de Vlaamse energiewetgeving moeten modelcontracten, reglementen, technisch voorschriften, procedures en formulieren die door de elektriciteitsdistributienetbeheerders of marktpartijen zijn opgesteld in uitvoering van dit reglement, alsook alle wijzigingen die eraan worden aangebracht,  ter kennis en commentaar worden overgemaakt aan de VREG. In afwijking van het voorgaande lid moeten modelcontracten voor aansluiting, nettoegang, datatoegang en markttoegang, alsook elke wijziging daaraan, ter goedkeuring worden overgemaakt aan de VREG. Pas na ontvangst van commentaar of een goedkeuringsbeslissing van de VREG, kunnen de in het eerste lid vermelde documenten in werking treden. Echter, bij het uitblijven van commentaar twee maanden nadat de documenten werden overgemaakt, kunnen zij in werking treden. Bij gebrek aan beslissing binnen twee maanden wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend verworven te zijn.

## HOOFDSTUK III. Informatie-uitwisseling

###### Art. 1.3.1.

(ex art. I.2.2.1)

§1. Behoudens een andersluidende bepaling moet elke kennisgeving ter uitvoering van dit reglement, schriftelijk gebeuren, overeenkomstig de formaliteiten en voorwaarden vastgesteld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de afzender en de geadresseerde eenduidig kunnen worden geïdentificeerd. Behoudens een andersluidende bepaling bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de inhoudelijke vorm van de documenten waarin die gegevens uitgewisseld moeten worden.

§2. In geval van hoogdringendheid mogen gegevens mondeling worden uitgewisseld. In elk geval moeten dergelijke gegevens zo spoedig mogelijk overeenkomstig §1 van dit artikel worden bevestigd.

###### Art. 1.3.2.

(ex art. I.2.1.1) – Machtiging aan derde partijen

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan steeds een derde partij, zoals zijn leverancier of evenwichtsverantwoordelijke, mandateren voor zijn contacten en communicatie met de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het kader van een of meer procedures, beschreven in dit reglement. Die partij moet steeds kunnen aantonen dat hij hiertoe gemachtigd werd door de elektriciteitsdistributienetgebruiker. De communicatie die de elektriciteitsdistributienetbeheerder in dat geval zou doen naar de elektriciteitsdistributienetgebruiker, wordt dan ook gericht aan de gemandateerde derde partij. Als de derde partij daartoe op correcte wijze is gemachtigd, worden ook gerelateerde kosten voor de prestaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder verrekend via de gemandateerde partij.

###### Art. 1.3.3.

(deel van ex art. I.2.2.2) – UMIG

§1. In het kader van markttoegang communiceren de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de toegangshouders met betrekking tot de status, de relationele gegevens waaronder de stamgegevens, en de meetgegevens van een toegangspunt, de allocatie- en reconciliatiegegevens, de foutenafhandeling en de nettarieffacturatiegegevens volgens een protocol dat in overleg werd opgesteld en waarvan de vorm, inhoud en timing worden beschreven in de UMIG).

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de leveranciers stellen gezamenlijk een partij aan die belast is met het uitwerken van de UMIG, het versiebeheer van het protocol, vermeld in §1 , en de certificatie voor het gebruik van de daarin beschreven berichten. De UMIG wordt onverwijld na de goedkeuring ervan door de betrokken marktpartijen ter kennis en ter commentaar overgemaakt aan de VREG.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de leveranciers stellen gezamenlijk een partij aan die  centraal de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de UMIG op een onafhankelijke en transparante manier monitort.

§4. Er wordt tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de toegangshouders een overeenkomst opgesteld die de kwaliteitseisen inzake de communicatie, vermeld in §1, bevat en de hiermee verbonden wederzijdse rechten en plichten.

§5. Behalve indien wettelijk of reglementair anders is bepaald, worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen zullen worden uitgewisseld en die vermeld staan in de UMIG, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem met centrale postbus of via een gelijkwaardig systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan haar gebruikers, volgens het protocol vermeld in §1.

###### Art. 1.3.4.

(nieuw) – UMIG TPDA

§1. In het kader van datatoegang communiceren de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de datatoegangshouders volgens een protocol opgesteld door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en waarvan de vorm, inhoud en timing worden beschreven in de UMIG TPDA.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders stellen een partij aan die belast is met het uitwerken van de UMIG TPDA, het versiebeheer van het protocol, vermeld in §1, en de certificatie voor het gebruik van de daarin beschreven berichten. De UMIG TPDA wordt onverwijld na consultatie van de betrokken partijen ter kennis en ter commentaar overgemaakt aan de VREG.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders stellen een partij aan die centraal de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de UMIG TPDA op een onafhankelijke en transparante manier monitort.

§4. Behalve indien wettelijk of reglementair anders is bepaald, worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen zullen worden uitgewisseld en die vermeld staan in de UMIG TPDA, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem met centrale postbus of via een gelijkwaardig systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan haar gebruikers, volgens het protocol vermeld in §1.

###### Art. 1.3.5.

(ex art. I.2.2.2 §4)

Het protocol voor de onderlinge communicatie tussen de netbeheerders wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst zoals vermeld in Art. 6.1.10.

###### Art. 1.3.6.

(ex art. I.2.2.3)

Met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder technische en organisatorische maatregelen uitwerken met betrekking tot de uit te wisselen gegevens om de confidentialiteit zoals bepaald in Art. 1.4.6. en Art. 1.4.7. te waarborgen.

###### Art. 1.3.7.

(ex art. I.2.2.5)

Bij afwezigheid van uitdrukkelijke bepalingen over de informatie-uitwisseling in dit reglement zetten de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de elektriciteitsdistributienetgebruikers, de toegangshouders en datatoegangshouders zich in om zo spoedig mogelijk de noodzakelijke informatie overeenkomstig dit reglement mee te delen.

## HOOFDSTUK IV. Behandeling van gegevens

###### Art. 1.4.1.

(nieuw) – Gebruik van gegevens door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§1 De gegevens waarover de elektriciteitsdistributienetbeheerders beschikken voor de uitoefening van hun taken vermeld in het Energiedecreet en de gegevens die voor hen hiertoe toegankelijk worden gemaakt door het Vlaams Energieagentschap, de VREG, de toegangshouders en leveranciers of gegevens uit het Rijksregister van natuurlijke personen, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Bevolkingsregister, het Vreemdelingenregister of de Kruispuntbank van Ondernemingen, worden geclassificeerd naar hun aard als technisch gegeven, relationeel gegeven of meetgegeven. Een overzicht van deze gegevens is opgenomen in BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

§2 Hoofdpunt en dienstverleningspunten vormen de sleutel om de beschikbare technische gegevens, relationele gegevens en meetgegevens per hoofdpunt aan elkaar te relateren.

###### Art. 1.4.2.

(ex deel van art. V.1.1.3) – Gegevensbescherming

§1. De elektriciteitsdistributienetgebruiker is eigenaar van de  technische, relationele en meetgegevens gerelateerd aan zijn aansluiting.

§2. De elektriciteitsdistributienetnetgebruiker heeft ten allen tijde de mogelijkheid om kennis te nemen van zijn, door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beheerde, technische, relationele en meetgegevens en het gebruik ervan. Hij kan hiervoor een schriftelijk verzoek richten aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 1.4.3.

(ex art. V.3.4.1 §1, ex art. V.3.7.1 en ex art. V.3.7.2) – Gegevensopslag door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

De elektriciteitsdistributienetbeheerder slaat de technische, relationele en meetgegevens, zoals opgelijst in de tabel in BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke taken, elektronisch op.

###### Art. 1.4.4.

(ex art. V.3.4.2) – Koppeling van gegevens door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder koppelt aan de meetgegevens die gebruikt worden in het kader van markttoegang de nodige relationele en technische gegevens, waaronder:

- de identificatie van het hoofdpunt en toegangspunt;

- de locatie en het type van de meetinrichting;

- de identificatie van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijken;

- de identificatie van de netgebruiker.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder koppelt aan de meetgegevens die gebruikt worden in het kader van datatoegang de nodige relationele en technische gegevens, waaronder:

- de identificatie van het hoofdpunt en datatoegangspunt;

- de identificatie van de datatoegangshouder;

- de identificatie van de netgebruiker.

###### Art. 1.4.5.

(ex art. V.3.7.3) – Gegevensbeveiliging door de elektriciteitsdistributienetbeheerder

De door de elektriciteitsdistributienetbeheerder centraal beheerde technische, relationele en meetgegevens zijn, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, beveiligd tegen kennisneming door anderen dan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 1.4.6.

(ex art. I.2.3.1 en art. I.2.3.2) – Confidentiële gegevens

Als vertrouwelijke gegevens worden minimaal volgende gegevens beschouwd:

- de gegevens opgenomen in het toegangsregister, zoals bedoeld in Art 4.1.5, behalve waar de toepassing van Art. 4.3.1. §2 dit vereist;

- de aanvragen tot aansluiting op het net;

- de gegevens verkregen in het kader van de opzegging van een energiecontract door de leverancier bij huishoudelijke afnemers;

- de meetgegevens;

- de financiële situatie van de betrokken afnemer, toegangshouder, datatoegangshouder of derde partij.

Daarbovenop geldt dat wie informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is.

###### Art. 1.4.7.

(ex art. I.2.3.3) – Mededeling van confidentiële gegevens

De mededeling aan derden van commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie door de geadresseerde van die informatie, is niet toegestaan, behalve als aan minstens één van de onderstaande voorwaarden voldaan is:

1° De mededeling is vereist in het kader van een gerechtsprocedure of is opgelegd door de overheid.

2° De wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt leggen de bekendmaking of mededeling van de desbetreffende gegevens op.

3° Er is een schriftelijk akkoord van diegene van wie de commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie uitgaat.

4° Het beheer van het elektriciteitsdistributienet of het overleg met andere netbeheerders vereist de mededeling door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

5° De informatie is gewoon toegankelijk of publiek beschikbaar.

Als een derde onder de voorwaarden vermeld in 2°, 3° en 4° commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie heeft ontvangen, zal de geadresseerde aan die derde, onverminderd toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, dezelfde graad van confidentialiteit opleggen als die waaronder de oorspronkelijke communicatie gebeurde.

## HOOFDSTUK V. Noodsituatie en overmacht

###### Art. 1.5.1.

(ex art. I.5.1.1) – Definitie van noodsituatie

In dit reglement wordt een noodsituatie als volgt gedefinieerd:

1° de situatie die voortvloeit uit overmacht en als gevolg waarvan uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen genomen moeten worden om aan de gevolgen van de overmacht het hoofd te kunnen bieden en zo de veilige en betrouwbare werking van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit te kunnen vrijwaren of herstellen of om verdere schade te voorkomen;

2° een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis die, hoewel ze volgens de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer niet als overmacht kan worden aangeduid, naar het inzicht van de bevoegde overheid het opleggen vereist, door die overheid, van uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen aan elektriciteitsdistributienetbeheerders, elektriciteitsdistributienetgebruikers of toegangshouders om de veilige en betrouwbare werking van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit  te kunnen vrijwaren of herstellen of om verdere schade te voorkomen;

3° een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis die, hoewel ze volgens de huidige stand van rechtspraak en rechtsleer niet als overmacht kan worden aangeduid, naar het inzicht van de overheid, de reguleringsinstanties, het gerecht, de beheerder van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit, de gebruiker van het elektriciteitsdistributienet of het gesloten distributienet voor elektriciteit of een toegangshouder, het nemen van uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder vereist om de veilige en betrouwbare werking van het elektriciteitsdistributienet te kunnen vrijwaren of herstellen, of om verdere schade te voorkomen.

###### Art. 1.5.2.

(ex art. I.5.2.1) – Definitie van overmacht

Overmacht is elke onvermijdbare, onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis, zoals, onder meer, volgende situaties:

1° natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden;

2° een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan;

3° een onvoorziene onbeschikbaarheid om andere redenen dan ouderdom, het gebrek aan onderhoud van de installaties of de gekwalificeerdheid van de operatoren, met inbegrip van een computercrash, al dan niet veroorzaakt door een computervirus, op voorwaarde dat alle preventieve maatregelen genomen zijn die technisch en economisch haalbaar zijn;

4° de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid om via het elektriciteitsdistributienet elektriciteit uit te wisselen door storingen binnen de regelzone, veroorzaakt door elektriciteitsstromen die het resultaat zijn van energie-uitwisselingen binnen een andere regelzone of tussen twee of meer andere regelzones, en waarbij de identiteit van de marktdeelnemers die bij die uitwisselingen betrokken zijn, niet bekend is en redelijkerwijs niet bekend kan zijn door bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder;

5° brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door criminele daden, en bedreigingen van dezelfde aard.

###### Art. 1.5.3.

(deel van ex art. I.5.3.1) – Ingrijpen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§1. De beheerder van het elektriciteitsdistributienet is bevoegd alle handelingen te stellen die hij nodig acht met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit in geval van een noodsituatie als vermeld in  Art. 1.5.1.

§2. De handelingen die de beheerder van het elektriciteitsdistributienet bij een noodsituatie oplegt met betrekking tot de elektrische installaties aangesloten op zijn elektriciteitsdistributienet, verbinden alle betrokken personen.

§3. Als een noodsituatie gelijktijdig betrekking heeft op het transmissienet en één of meer elektriciteitsdistributienetten, moeten de maatregelen tussen de beheerders van deze netten onderling worden gecoördineerd.

###### Art. 1.5.4.

(ex art. I.5.4.1) – Opschorting van de verplichtingen

§1. In geval van een noodsituatie wordt de uitvoering van de taken en verplichtingen die voortvloeien uit dit reglement en uit de contracten en de reglementen die erin vermeld staan, geheel of gedeeltelijk opgeschort in hoofde van degene die er zich op beroept, in de mate dat de uitvoering van die taken onmogelijk is geworden en beperkt tot de duur van de noodsituatie.

§2. De verplichtingen van geldelijke aard, ontstaan vóór de noodsituatie, moeten uitgevoerd worden.

###### Art. 1.5.5.

(ex art. I.5.4.2) – Verplichtingen in geval van noodsituatie

§1. De partij die zich op de noodsituatie beroept, doet alle redelijke inspanningen om:

1° de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen te beperken;

2° haar opgeschorte verplichtingen zo snel mogelijk opnieuw te vervullen.

§2. De partij die haar verplichtingen opschort, brengt zo snel mogelijk alle betrokken partijen op de hoogte van de redenen waarom ze haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschort en welke de voorzienbare termijn van de noodsituatie zal zijn. In afwijking van Art. 1.3.1. kan deze mededeling ook via de media worden gedaan.

# TITEL II. — NETCODE

De Netcode bevat de voorschriften met betrekking tot:

• het beheer en de uitbating van de distributienetten;

• de aansluiting op het distributienet;

• de toegang tot het distributienet;

• de wederzijdse rechten en plichten van de distributienetbeheerder en de distributienetgebruiker

## HOOFDSTUK I. Beheer en uitbating van distributienetten

### Afdeling 1. — Gegevens voor beheer en uitbating van distributienetten

###### Art. 2.1.1.

(ex art. II.2.1.1)

De gegevens die de distributienetbeheerder nodig heeft voor het beheer en de uitbating van zijn netten, waaronder het aanhouden van voldoende capaciteit, het herstellen al dan niet naar aanleiding van storingen en onderbrekingen, het onderhouden, het vernieuwen, het verbeteren, het uitbreiden van het net en de bijhorende installaties inclusief het instaan voor ondersteunende diensten en het opstellen, bewaren en ter beschikking stellen van plannen van voornoemd net, evenals de gegevens verbonden aan het verlenen van nettoegang, worden niet-limitatief opgenomen in BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke takenvan dit reglement, aangeduid met de verwijzing naar de taken rond netbeheer, netuitbating en nettoegang, opgenomen in het Energiedecreet.

De gegevens in BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke takenverbonden aan de gereguleerde taken rond netbeheer en netuitbating worden, al dan niet conform het aansluitingscontract of -reglement, bij de aanvraag tot aansluiting, door spontane melding, op schriftelijk verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of via de meetinrichting ter beschikking gesteld aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.1.2

(ex art. II.2.1.2.)

De elektriciteitsdistributienetgebruiker of, indien van toepassing, de toegangshouder, is ertoe gehouden de gegevens overeenkomstig dit hoofdstuk aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder te bezorgen volgens zijn best mogelijke inschatting en volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerders gemeenschappelijk bepalen.

###### Art. 2.1.3.

(ex art. II.2.2.1)

Op schriftelijk verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de elektriciteitsdistributienetgebruiker op een hoofdpunt met een aansluitingsvermogen groter dan 1000 kVA elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar, de elektriciteitsdistributienetbeheerder op de hoogte van de gegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Art. 2.1.12.:

1° de vooruitzichten over het maximaal af te nemen vermogen (kW, kVAr) op jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken;

2° de beschrijving van het jaarlijkse gebruiksprofiel van het af te nemen actief vermogen.

###### Art. 2.1.4.

(ex art. II.2.2.2)

Op schriftelijk verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de elektriciteitsdistributienetgebruiker waarvan de installaties productie-eenheden omvatten of zullen omvatten met een totaal netto ontwikkelbaar vermogen per hoofdpunt van minstens 400 kVA, elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar, de elektriciteitsdistributienetbeheerder op de hoogte van de volgende gegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Art. 2.1.12.:

1° het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het regelgedrag van de diverse in dienst genomen productie-eenheden;

2° het maximaal netto ontwikkelbaar vermogen, de beschrijving van het verwachte productieprofiel, de technische gegevens, de operationele grenzen en het regelgedrag van de diverse in dienst te nemen productie-eenheden;

3° de productie-eenheden die uit dienst zullen worden genomen en de geplande datum van de buitendienststelling.

De andere gegevens in de tabel van bijlage I: “Gegevenslijst” verbonden aan de gereguleerde taken rond netbeheer en netuitbating worden, al dan niet conform het aansluitingscontract of -reglement, bij de aanvraag tot aansluiting, door spontane melding, op schriftelijk verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of via de meetinrichting ter beschikking gesteld aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.1.5.

(ex art. II.2.2.3)

Voor de elektriciteitsdistributienetgebruikers op hoofdpunten die niet vermeld zijn in Art. 2.1.3.of Art. 2.1.4., brengt de toegangshouder voor het geheel van toegangspunten, verbonden aan dergelijke hoofdpunten, waarop hij markttoegang heeft , elk jaar vóór 1 april van het lopende jaar de elektriciteitsdistributienetbeheerder op diens schriftelijk verzoek op de hoogte van de volgende gegevens die betrekking hebben op de periode in het investeringsplan, vermeld in Art. 2.1.12.:

1° de vooruitzichten over het maximaal af te nemen of te injecteren vermogen (kW, kVAr) op jaarbasis, met aanduiding van de verwachte trendbreuken;

2° de beschrijving van het jaarlijkse gebruiksprofiel van het af te nemen actief vermogen.

###### Art. 2.1.6.

(ex art. II.2.2.4)

De kennisgeving van de gegevens vermeld in Art. 2.1.4., Art. 2.1.5. en Art. 2.1.6. gebeurt volgens de tabel voorzien in bijlage I: “Gegevenslijst” van dit reglement. De elektriciteitsdistributienetbeheerders bepalen in onderling overleg de minimale vereisten met betrekking tot de vorm waarin deze gegevens worden overgedragen.

###### Art. 2.1.7.

(ex art. II.2.2.5)

De elektriciteitsdistributienetgebruiker met een hoogspanningsaansluiting informeert zo spoedig mogelijk de elektriciteitsdistributienetbeheerder over elke wijziging of verwachte wijziging van de gegevens die bezorgd werden.

###### Art. 2.1.8.

(ex art. II.2.2.6)

De plicht tot kennisgeving van de gegevens, vermeld in Art. 2.1.3. en Art. 2.1.4., geldt eveneens voor de toekomstige elektriciteitsdistributienetgebruikers bij het indienen van hun aanvraag tot aansluiting, met dien verstande dat ze die gegevens ook voor het lopende jaar moeten verstrekken.

###### Art. 2.1.9.

(ex art. II.2.2.7)

- §1. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder van oordeel is dat de kennisgeving van de gegevens onvolledig, onnauwkeurig of onredelijk is, geeft de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder alle verbeteringen of aanvullende gegevens die de elektriciteitsdistributienetbeheerder nuttig acht.

- §2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, indien hij dat nodig acht om zijn opdracht tot een goed einde te brengen en na motivering, aanvullende gegevens, die niet in dit reglement zijn opgenomen, opvragen bij de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder.

- §3. Na raadpleging van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de redelijke termijn waarbinnen de gegevens, vermeld in §1 en §2, bezorgd moeten worden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.1.10.

(ex art. II.2.2.8)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder informeert minstens eenmaal per jaar de transmissienetbeheerder en de beheerders van de elektriciteitsdistributienetten die met zijn net gekoppeld zijn, over de ontwikkeling van de gegevens, vermeld in Art. 2.1.3. en Art. 2.1.4.. De netbeheerders komen onderling de vorm en de inhoud overeen van de gegevens die zij wederzijds moeten uitwisselen voor het opstellen van het investeringsplan, alsook de te respecteren termijnen.

###### Art. 2.1.11.

(ex art. II.2.2.9)

De beheerder van een elektriciteitsdistributienet dat gekoppeld is aan een gesloten distributienet voor elektriciteit, bepaalt op welke wijze de beheerder van het gesloten distributienet gegevens dient aan te leveren in het kader van de opmaak van het investeringsplan. De afspraken worden opgenomen in de overeenkomst vermeld in Art. 7.5.3.

### Afdeling 2. — Investeringsplan

###### Art. 2.1.12.

(ex art. II.1.1.1)

§1. Het investeringsplan, bedoeld in art. 4.1.19 van het Energiedecreet, wordt opgesteld op basis van de gegevens in dit hoofdstuk. Het plan wordt ieder jaar aangepast voor de volgende drie jaar.

§2. Het investeringsplan wordt aan de VREG ter beschikking gesteld volgens het rapporteringsmodel gepubliceerd door de VREG. Het wordt jaarlijks vóór 1 juli ter goedkeuring aan de VREG voorgelegd.

###### Art. 2.1.13

(ex art. II.1.1.2)

Minstens eenmaal per jaar pleegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder overleg met de beheerders van de met zijn net gekoppelde netten over de geplande investeringen in zijn elektriciteitsdistributienet met inbegrip van de ontwikkelingen van decentrale productie en de daaruit voortvloeiende knelpunten.

###### Art. 2.1.14.

(ex art. II.1.1.4)

Na goedkeuring publiceert de beheerder van het elektriciteitsdistributienet de investeringsplannen op zijn website, met weglating van confidentiële informatie, volgens een rapporteringsmodel zoals in onderling overleg met de VREG overeengekomen.

### Afdeling 3. — Uitbouw van het elektriciteitsdistributienet m.b.t. verkavelingen, bedrijventerreinen of appartementsgebouwen

###### Art. 2.1.15.

(ex art. III.3.1.1)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bouwt zijn elektriciteitsdistributienet uit opdat aan de vraag voor nieuwe aansluitingen (inclusief decentrale productie) en openbare verlichting naar aanleiding van nieuwe verkavelingen (van grond of gebouwen), bedrijventerreinen en appartementsgebouwen kan worden voldaan, tenzij een uitbreiding economisch niet verantwoord is.

§2. Die projecten moeten tijdig, bij voorkeur in de ontwerp- of vergunningsfase, door de verantwoordelijke schriftelijk gemeld worden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Hierbij beschrijft de verantwoordelijke de technische behoeften met betrekking tot de distributie van elektriciteit in de verkaveling (van grond of gebouw), het bedrijventerrein of het appartementsgebouw. Bij die beschrijving worden de nodige grondplannen van de verkaveling en bouwplannen van de gebouwen gevoegd met aanduiding van de plaatsen waar aansluitingen op het elektriciteitsdistributienet gewenst worden.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder hanteert bij de behandeling van die meldingen dezelfde termijnen voor de ontvankelijkheidsverklaring en het opstellen van een kostenraming als in Art. 2.2.30. en volgende (Detailstudie en ontwerp van aansluiting).

§4. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt op basis van de ontvangen beschrijving en plannen een ontwerp van de installaties voor de distributie van elektriciteit en de openbare verlichting en stelt ontwerpplannen ter beschikking.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om, uiterlijk op de datum van de aflevering van de vereiste vergunning in het kader van de reglementering met betrekking tot de ruimtelijke ordening, een deel van het verkavelde terrein of gebouw, tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling, op te eisen voor de inrichting van installaties voor de distributie van elektriciteit en voor de openbare verlichting.

§6. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt de grootte, de plaats en de technische vereisten van het deel van het verkavelde terrein of gebouw dat ter beschikking moet worden gesteld. Die vereisten motiveert hij ten opzichte van de verantwoordelijke van het project in kwestie. In overleg met de verantwoordelijke van het project kunnen wijzigingen aangebracht worden om beter aan de vereisten van het project te voldoen.

§7. Op basis van het finale ontwerp wordt een offerte opgesteld voor de uitbouw van het elektriciteitsdistributienet ten behoeve van de nieuwe verkaveling of het bedrijventerrein of appartementsgebouw. Die offerte wordt aan de verantwoordelijke van het betrokken project bezorgd. De offerte is gedetailleerd volgens de mate van detail conform de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven.

§8. De door de distributienetbeheerder opgestelde verkavelingsreglementen worden ter kennis en commentaar overgemaakt aan de VREG.

### Afdeling 4. — Uitbating van distributienetten

###### Art. 2.1.16

(deel van ex art. I.1.2.1) – Spanningsnorm

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstrekt de gebruiker een spanning op het aansluitingspunt die minstens voldoet aan de norm NBN EN 50160 “Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten”.

###### Art. 2.1.17.

(ex art. I.1.2.3) – Kwaliteitsrapport

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zendt jaarlijks vóór 1 april een verslag aan de VREG, waarin hij de kwaliteit van zijn dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar beschrijft.

Dat verslag wordt opgesteld volgens het rapporteringsmodel, gepubliceerd door de VREG.

## HOOFDSTUK II. Aansluiting op het elektriciteitsdistributienet

### Afdeling 1. — Aansluitingswijze en -procedure

#### Onderafdeling 1. — Bevoegde netbeheerder, aansluitingsvermogen en wijze van aansluiten

###### Art. 2.2.1.

(ex art. III.3.1.2) – Bevoegde netbeheerder

De aansluiting van een installatie in een gebouw of op een perceel wordt uitgevoerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder die is aangesteld voor het grondgebied waarop het gebouw of perceel zich bevindt.

Art. 2.2.2. – Aansluitingsvermogen

Voor aansluitingen op het laagspanningsdistributienet is het aansluitingsvermogen gelijk aan het vermogen waarvoor de aansluiting beveiligd wordt door de automaat of de smeltzekering.

Voor aansluitingen op het hoogspanningsdistributienet wordt het aansluitingsvermogen vastgelegd in het aansluitingscontract.

###### Art. 2.2.3.

(ex art. III.3.1.3) – Wijze van aansluiten

§1. Als het aansluitingsvermogen   lager is dan 25 kVA, zal de aansluiting vanaf het laagspanningsnet worden uitgevoerd.

§2. Voor aansluitingsvermogens ≥25 kVA en <250 kVA zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van technisch-economische criteria, ofwel aansluiten op het laagspanningsnet, ofwel aansluiten met een rechtstreekse verbinding op een hoogspanning/laagspanning-transformatiepost ofwel aansluiten op het hoogspanningsnet.

§3. Als het aansluitingsvermogen ≥250 kVA en <15 MVA is, zal de aansluiting vanaf het hoogspanningsnet worden uitgevoerd. door de beheerder van het elektriciteitsdistributienet.

§4. Als het aansluitingsvermogen ≥15 MVA en <25 MVA is kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op basis van een eerste technisch-economische analyse, beslissen om de aanvraag eveneens over te maken aan de beheerder van het plaatselijk vervoernet. Beide mogelijkheden worden technisch-economisch onderzocht en de kosten-batenanalyses worden geëvalueerd door beide netbeheerders en de aanvrager. De kosten die de netbeheerder heeft gemaakt van wie de oplossing niet gekozen werd, komen voor rekening van deze netbeheerder.

§5. Als het gevraagde aansluitingsvermogen ≥25 MVA wordt de installatie aangesloten op het plaatselijk vervoernet of het transmissienet.

§6. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, in geval van een nieuwe aansluiting, de aansluiting uitvoeren via een rechtstreekse verbinding van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker met de secundaire rails van een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op hoogspanning voedt als het aansluitingsvermogen, dat bij de aanvraag tot aansluiting vooropgesteld wordt, groter is dan 5 MVA.

§7. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan beslissen om voor een wijze van aansluiten te kiezen die afwijkt van de bepalingen in dit artikel, afhankelijk van de karakteristieken van het lokale elektriciteitsdistributienet of als de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker schadelijke storingen op het elektriciteitsdistributienet of overdreven spanningsschommelingen zou veroorzaken.

#### Onderafdeling 2. — De verschillende soorten aansluitingen

###### Art. 2.2.4.

(ex art. III.3.2.1)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting en een aansluiting met voorafgaande studie.

###### Art. 2.2.5.

(ex art. III.3.2.3) - Eenvoudige aansluiting

Er is sprake van een eenvoudige aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de afname gebeurt op laagspanning;

- het gevraagde aansluitingsvermogen is lager dan 25 kVA of de elektriciteitsdistributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding of versterking van het elektriciteitsdistributienet nodig is;

- zonder of met injectie < 400 VA.

###### Art. 2.2.6.

(ex art. III.3.2.4) - Tijdelijke aansluiting

Er is sprake van een tijdelijke aansluiting als tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de aansluiting zal worden gebruikt voor het voeden van installaties op bouwterreinen of manifestaties;

• 	het gebruik van de aansluiting is strikt beperkt in de tijd of de aansluiting wordt na een beperkte periode vervangen door een permanente aansluiting;

- de elektriciteitsdistributienetbeheerder oordeelt dat geen uitbreiding of versterking van het elektriciteitsdistributienet nodig is.

Een werfaansluiting is een eenvoudige aansluiting van tijdelijke aard die gebruikt wordt voor het voeden van installaties op bouwterreinen,  een maximumvermogen van 25 kVA heeft en zich bevindt maximaal op 25 meter van de rooilijn.

###### Art. 2.2.7.

(ex art. III.3.2.5) - Aansluiting met voorafgaande studie

Als een aansluiting geen eenvoudige of tijdelijke aansluiting is, is er sprake van een aansluiting met studie.

#### Onderafdeling 3. — De aansluitingsprocedure

###### Sub-onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

###### Art. 2.2.8.

(ex art. III.3.3.1)

§1. Tenzij anders bepaald in Art. 2.2.3. kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bij de bevoegde elektriciteitsdistributienetbeheerder, bepaald in Art. 2.2.1. een aanvraag tot aansluiting indienen.

§2. De aansluitingsaanvraag bevat minstens de volgende gegevens:

•	de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (eventueel de juridische vorm en het ondernemingsnummer);

•	de rechten van de aanvrager ten aanzien van het gebouw of de installatie waarop de aansluiting betrekking heeft;

•	het grondplan van de plaats van afname of injectie;

•	het gewenste aansluitingsvermogen en spanningsniveau, dat gebaseerd is op de tabel van de mogelijke waarden voor het aansluitingsvermogen op laagspanning gepubliceerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;

•	de technische karakteristieken van de installaties die op het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangesloten;

•	de informatie die nodig is voor het toekennen van het gebruiksprofiel.

§3. In de aansluitingsaanvraag voor een installatie op hoogspanning kan de aanvrager ook aangeven of hij de nettoegang voor afname en/ of injectie wil beperken tot een lager vermogen dan het aansluitingsvermogen.

§4. De bepaling in §3 is ook van toepassing voor laagspanningsinstallaties met een instelbare toegangsbeperking.

###### Art. 2.2.9.

(ex art. III.3.3.2)

De offerte, die wordt opgesteld naar aanleiding van een aanvraag tot aansluiting, is gedetailleerd volgens de mate van detail conform de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven. Deze offerte is geldig gedurende een periode van zes maanden. Nadien vervalt de aanvraag.

###### Sub-onderafdeling 2. – De aanvraag van een eenvoudige aansluiting

###### Art. 2.2.10.

(ex art. III.3.3.3)

§1. Een aanvraag voor een eenvoudige aansluiting wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§2. Dergelijke aanvraag kan schriftelijk per brief, per e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder ingediend worden.

###### Art. 2.2.11.

(ex art. III.3.2.2)

Bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting voor een wooneenheid op laagspanning kan de aanvrager eisen dat deze minimaal beschikt over een aansluitingsvermogen van 9,2 kVA. .

###### Art. 2.2.12.

(ex art. III.3.3.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze beantwoordt aan de definitie van een eenvoudige aansluiting en ze volledig is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

###### Art. 2.2.13.

(ex art. III.3.3.5)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een eenvoudige aansluiting binnen tien werkdagen na ontvangst. Hij stuurt daarom een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:

• 	een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor de aansluiting en het aansluitingsreglement opgenomen worden;

• 	een schriftelijke gemotiveerde weigering van de aanvraag, met de vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

###### Art. 2.2.14.

(nieuw)

Als de identificatie (EAN met bijvoegsel) van het hoofdpunt en de hieraan gekoppelde toegangspunten die bij de aansluiting horen niet werd meegedeeld in de offerte, deelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder deze uiterlijk 3 dagen na akkoord op de offerte mee aan de distributienetgebruiker.

###### Art. 2.2.15.

(ex art. III.3.3.6)

Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of van de aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geïnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.

###### Sub-onderafdeling 3. – De aanvraag van een tijdelijke aansluiting

###### Art. 2.2.16.

(ex art. III.3.3.7)

§1. Elke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die hij heeft opgesteld en bekendgemaakt.

§2. Dergelijke aanvraag kan schriftelijk per brief, e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

§3. De aanvraag voor een werfaansluiting kan eveneens telefonisch bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder ingediend worden.

###### Art. 2.2.17.

(ex art. III.3.3.8)

In zijn aanvraag moet de aanvrager een uitvoeringsdatum voorstellen.

###### Art. 2.2.18.

(ex art. III.3.3.9)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag ontvankelijk is, d.w.z. of ze beantwoordt aan de definitie van tijdelijke aansluiting en ze volledig is. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt dat binnen vijf werkdagen na ontvangst gemeld en gemotiveerd.

###### Art. 2.2.19

(ex art. III.3.3.10)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een ontvankelijke aanvraag voor een tijdelijke aansluiting binnen vijf werkdagen na ontvangst. Hij stuurt daarvoor een van de onderstaande documenten aan de aanvrager:

• 	een bindende offerte waarin ook de voorwaarden voor de aansluiting opgenomen worden;

• 	een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aanvraag, met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§2. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van de gestelde termijn.

###### Art. 2.2.20.

(nieuw)

Als de identificatie (EAN met bijvoegsel) van het hoofdpunt en de hieraan gekoppelde toegangspunten die bij de aansluiting horen niet werd meegedeeld in de offerte, deelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder deze uiterlijk 3 dagen na akkoord op de offerte mee aan de distributienetgebruiker mee.

###### Art. 2.2.21.

(ex art. III.3.3.11)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de door de aanvrager voorgestelde uitvoeringsdatum haalbaar is. Als de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde datum en een alternatieve uitvoeringsdatum bij zijn antwoord op de aanvraag.

###### Art. 2.2.22.

(ex art. III.3.3.12)

Als een deel van de aanleg van de aansluiting onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder toevertrouwd wordt aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of aanpassing van de aansluiting, vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn offerte de werkzaamheden waarvan hij verwacht dat ze worden uitgevoerd, de delen van de aansluiting waarvan hij verwacht dat ze geïnstalleerd worden en de technische eisen waaraan die moeten voldoen tegen de datum die afgesproken wordt om de aansluiting te realiseren.

###### Sub-onderafdeling 4. – De aanvraag van een aansluiting met studie

###### Art. 2.2.23.

(deel ex art. III.3.3.13) - algemeen

Elke aanvraag voor een aansluiting met studie, met een aansluitingsvermogen <25 MVA, wordt ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Daarbij geeft de aanvrager aan of hij een oriënterende studie of een detailstudie wenst.

Oriënterende studie -  voorontwerp van aansluiting

###### Art. 2.2.24.

(deel ex art. III.3.3.14) – doel

Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting op hoogspanning.

De gegevens in het voorontwerp van aansluiting binden noch de elektriciteitsdistributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze.

###### Art. 2.2.25.

(ex art. III.3.3.16 + zin uit ex art. III.3.3.14)

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een oriënterende studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.

Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief.

###### Art. 2.2.26.

(ex art. III.3.3.17)

De aanvraag voor een oriënterende studie bevat minstens de gegevens, vermeld in Art. 2.2.8. §2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld en openbaar gemaakt.

###### Art. 2.2.27.

(ex art. III.3.3.18 en deel ex art. III.3.3.13) – Kost oriënterende studie

De kosten van een oriënterende studie zijn voor rekening van de aanvrager.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een oriënterende studie.

###### Art. 2.2.28.

(ex art. III.3.3.19)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan op elk moment bij de aanvrager aanvullende informatie opvragen die noodzakelijk is om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

###### Art. 2.2.29.

(ex art. III.3.3.20)

§1. Binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag voor een oriënterende studie, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zijn conclusies aan de aanvrager, hetzij door middel van een voorontwerp van aansluiting, hetzij door middel van een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting, met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§2. In afwijking van §1 bedraagt de termijn, vermeld in §1, maximaal dertig werkdagen als de aanvraag betrekking heeft op een aansluiting op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA.

§3. Het voorontwerp bevat ten minste:

• 	een schema voor de beoogde aansluiting;

• 	de technische voorschriften voor de aansluiting;

• 	een indicatieve raming van de kosten;

• 	een indicatieve raming van de termijn die nodig is voor de realisatie van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

§4. Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriënterende studie verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

§5. De indiening van een aanvraag voor een oriënterende studie verplicht de beheerder van het elektriciteitsdistributienet er niet toe om een capaciteitsreservering te bepalen of toe te kennen.

§6. De termijnen, vermeld in §1 en §2, kunnen worden verlengd in onderling overleg.

Detailstudie - ontwerp van aansluiting

###### Art. 2.2.30.

(ex art. III.3.3.15) – Doel detailstudie

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een prijsofferte.

De offerte is gedetailleerd volgens de mate van detail conform de door de bevoegde regulator goedgekeurde of opgelegde tarieven. Ze is geldig gedurende een periode van zes maanden.

Nadien wordt de procedure van de aansluitingsaanvraag beschouwd als afgesloten.

###### Art. 2.2.31.

(ex art. III.3.3.21)

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag voor een aansluiting met studie indienen met betrekking tot een nieuwe aansluiting.

###### Art. 2.2.32.

(ex art. III.3.3.22) – Samenstelling aanvraagdossier

De aanvraag tot aansluiting bevat minstens de gegevens, vermeld in Art. 2.2.8. §2. Ze wordt schriftelijk ingediend volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft opgesteld.

###### Art. 2.2.33.

(ex art. III.3.3.23) – Ontvankelijkheid en volledigheid

Na ontvangst van een aanvraag voor een aansluiting beoordeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een termijn van tien werkdagen, de ontvankelijkheid ervan. Hij stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling, en vermeldt de verdere gegevens die de aanvrager eventueel moet verstrekken om het ontwerp van aansluiting voor te bereiden.

###### Art. 2.2.34.

(ex art. III.3.3.24) – Volgorde dossierbehandeling

§1. Bij het onderzoek van de aanvraag voor een aansluiting verleent de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

§2. Met behoud van de toepassing van §1 behandelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de ontvankelijke aanvragen voor een detailstudie en de bijhorende capaciteitsreserveringen in volgorde van aanvraag.

###### Art. 2.2.35.

(ex art. III.3.3.25) – Aansluiting met flexibele toegang

§1. Afhankelijk van de capaciteit van het elektriciteitsdistributienet wordt de capaciteit toegekend volgens traditionele of, in geval van een productie-eenheid, volgens flexibele voorwaarden zoals beschreven in het aansluitingscontract.

§2. Een aansluiting met flexibele toegang onder normale uitbatingsomstandigheden van het net kan toegestaan worden als het gaat om een aansluiting van een productie-installatie, en als deze aansluiting conform de standaard vigerende regels geweigerd zou moeten worden door een gebrek aan capaciteit omwille van congestie. Deze flexibele toegang kan in principe enkel tijdelijk toegepast worden in afwachting van de uitvoering van een geplande netversterking. Deze flexibele toegang kan uitzonderlijk, om technisch-economische redenen en mits akkoord van de VREG, definitief toegepast worden.

###### Art. 2.2.36.

(ex art. III.3.3.26, §1, 2 en 3) – Offerte of weigering

§1. Zo snel mogelijk en zeker binnen een termijn van dertig werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de aanvrager een offerte of een schriftelijk gemotiveerde weigering van de aansluiting met vermelding van de bemiddelings- en beslechtingstaak in geschillen met netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet. Het nog open staan van financiële verplichtingen van de aanvrager t.a.v. de elektriciteitsdistributienetbeheerder kan door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, behoudens betwisting van de gefactureerde prestaties door de aanvrager, als een grond van weigering beschouwd worden.

§2. De offerte omvat een ontwerp van aansluiting met de technische oplossingen en regelparameters die overeengekomen moeten worden tussen elektriciteitsdistributienetbeheerder en aanvrager, in overeenstemming met de voorschriften van dit reglement en rekening houdend met de technische kenmerken van het elektriciteitsdistributienet. Dit voorstel omvat eveneens:

• 	de uitvoeringsvoorwaarden en -termijnen voor de realisatie van de aansluiting, inclusief voorstel van startdatum van de werken op het terrein, naargelang het gaat om een nieuwe of een aan te passen aansluiting, met aanduiding van de onderliggende hypothesen en rekening houdend met de termijnen die nodig zijn voor de eventuele aanpassingen die aan het elektriciteitsdistributienet en transmissienet moeten worden aangebracht;

• 	het aansluitingsreglement.

§3. In afwijking van §1 bedraagt de termijn voor aanvragen die betrekking hebben op aansluitingen op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV en voor aansluitingen van installaties met een vermogen groter dan of gelijk aan 1 MVA, veertig werkdagen. Indien een dergelijke aansluitingsaanvraag overleg noodzaakt met een andere netbeheerder, kan de termijn vermeerderd worden tot maximaal vijftig werkdagen.

§4. De termijnen, vermeld in §1 en §3, kunnen worden verlengd in onderling overleg.

###### Art. 2.2.37.

(ex art. III.3.3.32 §2)

De capaciteitsreservering voorzien in de offerte blijft geldig gedurende de geldigheidsduur van de offerte zoals bepaald in Art. 2.2.9. Daarna, en mits goedkeuring van de offerte, is de capaciteitsreservering geldig voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf goedkeuring van de offerte. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de capaciteitsreservering slechts eenmaal mits motivering van de aanvrager verlengen. Bij laattijdige realisatie van de aansluiting door de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt de reservering automatisch verlengd. Capaciteitsreserveringen zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

###### Art. 2.2.38.

(ex art. III.3.3.27, deel ex art. III.3.3.13, ex art. III.3.3.28 en ex art. III.3.3.26, §4)	- kosten

De kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt voor de behandeling van de aansluitingsaanvraag en het opstellen van het ontwerp van aansluiting, zijn voor rekening van de aanvrager.

Als de detailstudie de oriënterende studie tegenspreekt, moeten de aangerekende kosten voor de oriënterende studie worden terugbetaald.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de tarieven voor het opstellen van een detailstudie.

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan in de periode die eindigt 6 maanden vóór de geplande startdatum van de werken op het terrein een voorschot van maximaal 30% van het volledige bedrag van de reëel te betalen aansluitingskosten factureren aan de aanvrager.

###### Sub-onderafdeling 5. - Termijnen van uitvoering van de aansluiting

###### Art. 2.2.39.

(ex art. III.3.3.29 en ex art. III.3.3.32 §1 en ex art. III.3.3.30))

§1. Na goedkeuring van de offerte voor een eenvoudige aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de betaling. In geval er een onderboring of een netuitbreiding moet uitgevoerd worden of in andere uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§2. Na goedkeuring van de offerte voor een tijdelijke aansluiting spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen vijftien werkdagen na de goedkeuring van de offerte. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijn afwijken.

§3. Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag met detailstudie spreken de aanvrager en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af, waarbij voor aansluitingen tot 5 MVA de aanvrager kan eisen dat de uitvoering gebeurt binnen 18 weken. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van deze termijnen afwijken.

§4. De termijnen voor de realisatie van de aansluiting kunnen worden verlengd in onderling overleg.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerder respecteert de termijn voor de realisatie van de aansluiting zoals die is afgesproken met de aanvrager. Alleen als de aanvrager in gebreke blijft bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken of in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§5. Onverminderd de vorige paragrafen kan de uitvoeringstermijn na goedkeuring van de offerte voor een aansluiting van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen niet meer dan 24 maanden bedragen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en na motivering.

###### Art. 2.2.40.

(ex art. III.3.3.31)

§1. De noodzakelijke vergunningsaanvragen moeten binnen een termijn die met de planning van de realisatie van de aansluiting overeenstemt, bij de bevoegde overheden ingediend worden.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke vergunningen af te leveren.

### Afdeling 2. — Aansluitingsvoorschriften en handhaving ervan

#### Onderafdeling 1. – Voorschriften voor elke aansluiting en aangesloten installatie van de netgebruiker

###### Art. 2.2.41.

(ex art. III.4.1.1, §1 en §2, deel van art. III.5.3.10, art. III.5.3.13 (hier: §1 en 2), ex art. III.5.4.3 (hier §6) ex art. III.5.3.1, §1 (hier §4))

§1. Elke aansluiting, alsook elke installatie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten, moet voldoen aan de normen en de reglementering die op elektrische installaties van toepassing zijn, de voorschriften van dit reglement en het aansluitingscontact of -reglement.

§2. Een aansluiting of installatie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die bestond op 1 juli 2002 en die niet in overeenstemming is met de voorschriften van dit reglement, kan als dusdanig worden gebruikt zolang ze geen schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan de installaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of aan de installaties van of de kwaliteit van de geleverde spanning bij een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker. Bij de eerste ingrijpende wijziging of uitbreiding van de aansluiting of de installatie moet deze in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van dit reglement.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij de elektriciteitsdistributienetgebruiker die veroorzaakt wordt door de slechte werking van diens installaties omdat die niet in overeenstemming zijn met dit reglement.

§4. De elektriciteitsdistributienetgebruiker en de eigenaar van het goed in kwestie treffen de nodige voorzorgen om iedere beschadiging aan de aansluiting te voorkomen.

§5. Het tracé van de aansluiting, alsmede de opstelling en de karakteristieken van de samenstellende delen worden op zo'n wijze bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat de algemene veiligheid en de normale werking van de deelelementen van de aansluiting verzekerd zijn en dat de meteropnamen, het toezicht, het nazicht en het onderhoud gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

§6. De installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker mogen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder of bij derden geen risico's, schade of hinder van welke aard ook veroorzaken.

###### Art. 2.2.42.

(ex art. III.4.1.2, III.5.3.7 en III.5.3.6)

§1. De doorvoer van de aansluitingskabel door de muur van het gebouw van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kan aan de aanvrager of de eigenaar van het gebouw worden toevertrouwd volgens de aanwijzingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. De kabel moet over de hele lengte van de doorvoeropening mechanisch worden beschermd door een mantelbuis, vervaardigt uit polyvinylchloride, polyethyleen of vezelcement.

§3. De doorvoeropening voor de elektriciteitsaansluiting mag niet voor andere leidingen worden gebruikt.

§4. De muurdoorvoer wordt door de aanvrager of de eigenaar van het gebouw water- en gasdicht gemaakt. Hij bezorgt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder het bewijs dat de muurdoorvoer water- en gasdicht werd gemaakt. De elektriciteitsdistributienetgebruiker of de eigenaar van het goed zorgt ervoor dat de muren in kwestie waterdicht blijven.

§5. De aansluiting mag pas worden ingewerkt na de toestemming van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Ze moet doeltreffend beschermd worden. Toezicht moet altijd mogelijk zijn.

###### Art. 2.2.43.

(ex art. III.5.1.3) – Verbod achterliggende verbinding

Installaties gelegen achter verschillende hoofdpunten mogen zonder expliciete toestemming van de elektriciteitsdistributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden worden.

#### Onderafdeling 2. — Specifieke voorschriften voor aansluitingen op laagspanning

###### Art. 2.2.44.

(ex art. III.4.2.1)

§1. In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA overschrijdt, stelt de elektriciteitsdistributienetgebruiker voor de plaatsing van de meetinrichting en andere apparatuur die deel uitmaakt van de aansluiting, gratis een (deel van een) ruimte ter beschikking aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Die ruimte voldoet aan de eisen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. In gebouwen waar het gevraagde aansluitingsvermogen 25 kVA niet overschrijdt, stelt de elektriciteitsdistributienetgebruiker gratis een deel van een muur ter beschikking voor de aansluitingskast.

###### Art. 2.2.45.

(ex art. III.4.2.2)

De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen gemeenschappelijk de aanvullende technische voorschriften voor aansluitingsinstallaties en installaties van elektriciteitsdistributienetgebruikers op laagspanning vast en maken die bekend via hun website.

#### Onderafdeling 3. — Specifieke voorschriften voor aansluitingen op hoogspanning

###### Art. 2.2.46.

(ex Art III.4.3.1)

Voor de plaatsing van de meetinrichting en andere apparatuur die deel uitmaakt van de aansluiting, stelt de elektriciteitsdistributienetgebruiker gratis een ruimte ter beschikking aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Die ruimte voldoet aan de eisen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De plaats wordt in onderling overleg bepaald.

###### Art. 2.2.47.

(ex art. III.4.3.2)

De inplanting, de bereikbaarheid van de installaties, de bedienbaarheid en de identificatie van de bedieningsapparatuur van de elektriciteitsdistributienetgebruiker moet aanvaard worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De werking moet in overeenstemming zijn met de exploitatiewijze van het elektriciteitsdistributienet waarop ze aangesloten worden, zowel met betrekking tot hun technische kenmerken als met betrekking tot de veiligheidsaspecten die aan de exploitatie verbonden zijn.

###### Art. 2.2.48.

(ex art. III.4.3.3)

§1. De instellingen van de beveiligingen van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die in geval van incident zijn installaties afschakelen van de aansluiting, worden in onderling overleg met de elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaald. De selectiviteit van de beveiliging van de netten mag door de keuze van de waarde van de beveiligingsparameters in geen geval in het gedrang gebracht worden.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om, op basis van een gewijzigde netsituatie, de noodzakelijke aanpassingen op te leggen voor de beveiligingen in de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, zodat de selectiviteit van de beveiligingen in de netten gewaarborgd kan blijven. Alle kosten die verbonden zijn aan eventueel uit te voeren aanpassingen aan de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, komen voor rekening van de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 2.2.49.

(ex art. III.4.3.4)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de technische middelen aan te wenden die nodig zijn voor de compensatie van reactieve energie, of, meer in het algemeen, voor de compensatie van ieder verstorend fenomeen, als de belasting van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die aan het elektriciteitsdistributienet is aangesloten, aanleiding geeft tot een extra afname van reactieve energie, zoals bepaald in Art. 2.3.16., of als ze de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet verstoort.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder motiveert zijn beslissing en deelt die mee aan de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§3. De installatie en de aanwending van de technische middelen, vermeld in §1, komen voor rekening van de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 2.2.50.

(ex art. III.4.3.5 en ex art. III.5.2.7)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen gemeenschappelijk de aanvullende technische voorschriften voor aansluitingsinstallaties en installaties van elektriciteitsdistributienetgebruikers op hoogspanning vast en maken die bekend via hun websites.

§2. Voor aansluitingen op hoogspanning bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, na overleg met de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de minimale technische vereisten en de regelparameters met betrekking tot de aansluiting, de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die functioneel deel uitmaken van het distributienet, en de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die een niet-verwaarloosbare invloed hebben op het elektriciteitsdistributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker, die door de elektriciteitsdistributienetbeheerder nodig worden geacht met het oog op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet.

De technische oplossingen en de regelparameters kunnen worden herzien op gemotiveerd verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

#### Onderafdeling 4. — Specifieke voorschriften voor de aansluiting van productie-eenheden

###### Art. 2.2.51.

(ex art. III.4.4.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen gemeenschappelijk de aanvullende technische voorschriften voor aansluitingen van productie-eenheden vast en maken die bekend via hun websites. Voor noodgroepen kunnen afwijkingen op deze technische regels gelden. Deze voorschriften zijn vervat in het voorschrift C10/11, opgesteld door Synergrid. Elke wijziging hieraan is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de VREG.

###### Art. 2.2.52.

(ex art. III.4.4.2) - Meldingsplicht

§1. Voorafgaand aan de indienstname moet de elektriciteitsdistributienetgebruiker schriftelijk aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder melden dat een productie-eenheid in dienst zal worden genomen. De elektriciteitsdistributienetbeheerders bepalen de wijze waarop deze melding moet gebeuren.

§2. De elektriciteitsdistributienetgebruiker moet schriftelijk binnen de tien werkdagen na de uitdienstname aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder melden dat een productie-eenheid uit dienst is genomen.

###### Art. 2.2.53.

(ex art. III.4.4.3) - Telecontrole

Voor projecten met een globaal opgesteld productievermogen ≥ 1000 kVA, of voor projecten waar uit de detailstudie blijkt dat in N-1 situaties of bij congestie tijdelijke productiebeperkingen noodzakelijk zijn, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een telecontrole opleggen aan de producent die de elektriciteitsdistributienetbeheerder in uitzonderlijke uitbatingsomstandigheden van het elektriciteitsdistributienet de mogelijkheid geeft, door middel van een centraal besturingssysteem, productiebeperkingen op te leggen op basis van objectieve criteria die contractueel vastgelegd worden.

#### Onderafdeling 5. — Handhaving van de conformiteit van de aansluiting of de aangesloten installatie(s) van de netgebruiker

###### Art. 2.2.54.

(deel van ex art. III.5.3.10)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de conformiteit na te gaan van de aansluiting en de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker met de voorschriften van dit

reglement en het aansluitingscontract en -reglement.

###### Art. 2.2.55.

(ex art. III.5.3.11)

§1. Om de conformiteit van de aansluiting en van de installaties van een elektriciteitsdistributienetgebruiker met de bepalingen van dit reglement en het aansluitingscontract te onderzoeken kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder op eigen initiatief of op verzoek van een derde partij testen op de installaties uitvoeren.

§2. Na overleg komen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker de procedure, de planning en de in te zetten middelen overeen.

§3. Binnen een maand na de proeven, uitgevoerd door of in opdracht van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een rapport aan de betrokken partij(en), voor zover de gegevens in dat rapport niet vertrouwelijk zijn.

###### Art. 2.2.56.

(ex art. III.5.3.12)

Als het onderzoek of de proeven aantonen dat een installatie niet beantwoordt aan de vereisten van dit reglement of het aansluitingscontract, brengt de in gebreke blijvende partij de vereiste veranderingen aan de installatie aan binnen een door de elektriciteitsdistributienetbeheerder vastgelegde termijn. Die partij draagt de kosten voor het onderzoek of de proeven die de inbreuk onthuld hebben, alsook de kosten voor de nieuwe proeven die uitgevoerd worden nadat de veranderingen aan de installatie zijn aangebracht. In het tegenovergestelde geval zijn de proeven op kosten van diegene die ze aangevraagd heeft.

###### Art. 2.2.57.

(ex art. III.5.3.14)

§1. Elke aansluiting of installatie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die niet in overeenstemming is met de voorschriften van dit reglement en die daardoor schade of hinder berokkent aan de installaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of bij een of meer andere elektriciteitsdistributienetgebruikers, moet door de elektriciteitsdistributienetgebruiker in overeenstemming gebracht worden binnen een door de elektriciteitsdistributienetbeheerder vastgelegde termijn afhankelijk van de aard en de omvang van de schade of hinder.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan gedurende die termijn niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die veroorzaakt wordt bij elektriciteitsdistributienetgebruikers doordat installaties van een elektriciteitsdistributienetgebruiker niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van dit reglement.

###### Art. 2.2.58.

(ex art. III.5.3.15)

De aanpassingen, vermeld in Art. 2.2.57. §1, komen voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of van de eigenaar van het goed in kwestie, volgens hun respectieve verantwoordelijkheden, als bewezen is dat de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of van de eigenaar van het goed aan de basis liggen van de schade of hinder.

###### Art. 2.2.59.

(ex art. III.5.3.16)

§1. Als de elektriciteitsdistributienetgebruiker de aanpassingen, vermeld in Art. 2.2.56. of Art. 2.2.57., niet binnen de opgelegde termijn heeft uitgevoerd, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder hem per brief in gebreke.

§2. Behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder het recht het hoofdpunt buiten dienst te stellen, indien de aanpassingen tien werkdagen na de ingebrekestelling nog niet zijn uitgevoerd. Bij het vaststellen van die termijn geldt de postdatum van de brief als bewijs.

###### Art. 2.2.60.

(ex art. III.5.3.17)

Onverminderd de bepalingen van Art. 2.2.57. kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder eisen dat de elektriciteitsdistributienetgebruiker maatregelen treft en die bekostigt om te voorkomen dat ten gevolge van de werking van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker het toegestane niveau van storingen, vermeld in Art. 2.2.89., wordt overschreden.

###### Art. 2.2.61.

(ex art. III.5.3.18)

§1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker die zelf proeven wil uitvoeren of laten uitvoeren op de aansluiting of op zijn installaties die een niet-verwaarloosbare invloed hebben op het elektriciteitsdistributienet of op de aansluiting(en) of de installaties van een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker, moet vooraf een schriftelijke goedkeuring van de elektriciteitsdistributienetbeheerder krijgen. Elke aanvraag moet gemotiveerd zijn. Ze vermeldt de installatie(s) waarop de proeven betrekking hebben, de aard en de technische gegevens van de proeven, de procedure (onder meer wie de proeven uitvoert) en de planning.

§2. Op basis van de gegevens in die aanvraag beslist de elektriciteitsdistributienetbeheerder over de opportuniteit van de aanvraag en geeft hij, in voorkomend geval, zijn goedkeuring aan de gevraagde proeven, de procedure en de planning ervan. Hij waarschuwt de partijen die volgens hem bij de gevraagde proeven betrokken zijn.

### Afdeling 3. — Aanleg en beheer van de aansluiting

#### Onderafdeling 1. – Algemeen

###### Art. 2.2.62.

(ex art. III.2.1.1 en III.2.1.2) – Verdeling van rechten en plichten m.b.t. een aansluiting

§1. Een aansluiting op het elektriciteitsdistributienet bestaat uit verschillende onderdelen, zoals aangegeven in de schema’s weergegeven in door de elektriciteitsdistributienetbeheerders gemeenschappelijk vastgelegde technische voorschriften die gepubliceerd worden op hun websites. Deze voorschriften zijn vervat in het voorschrift C1/117, opgesteld door Synergrid. Elke wijziging hieraan is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de VREG.

De verdeling van eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder worden eenduidig opgegeven in de schema's. Deze schema's zijn van toepassing op nieuwe installaties. Voor bestaande installaties gelden deze schema's enkel bij gebrek aan andersluidende bepalingen.

§2. Voor aansluitingen op het hoogspanningsnet kan afgeweken worden van de schema's vermeld in §1. In dat geval moet de verdeling van eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder in het aansluitingscontract bepaald worden.

#### Onderafdeling 2. – Gedeelte van aansluiting in eigendom of gebruik van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

###### Art. 2.2.63.

(ex art. III.5.1.1) – Aanleg

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder is als enige gemachtigd het gedeelte van de aansluiting waarvan hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, aan te leggen.

§2. Onder de verantwoordelijkheid van de elektriciteitsdistributienetbeheerder kan een deel van de aanleg van de aansluiting toevertrouwd worden aan een derde partij of aan de aanvrager van de nieuwe aansluiting of van de aanpassing van de aansluiting.

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker of een aanvrager van een aansluiting op het elektriciteitsdistributienet kan niet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder verplicht worden de werkzaamheden op openbaar domein, die nodig zijn voor de realisatie van de aansluiting, zelf uit te voeren.

###### Art. 2.2.64.

(ex art. art. III.5.1.1 (nl. §1)) – Beheer en onderhoud

De elektriciteitsdistributienetbeheerder is belast met het onderhoud en de goede en veilige werking van de delen van de aansluiting waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft.  Hij is als enige gemachtigd het gedeelte van de aansluiting waarvan hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft aan te passen, te onderhouden, te herstellen, te vervangen, te verwijderen, buiten dienst te stellen en uit te baten.

###### Art. 2.2.65.

(ex art. III.5.3.5 en III.5.3.8) – Bijkomende bepalingen inzake gebruik en onderhoud van laagspanningsaansluitingen

§1. De onderhouds- en herstellingskosten, voor zover er geen schade door de elektriciteitsdistributienetgebruiker veroorzaakt werd, zijn voor rekening van de distributienetbeheerder.

§2. De automatische schakelaar van de aansluiting die bij de meetinrichting behoort, mag bediend worden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker, behalve als de elektriciteitsdistributienetbeheerder een verzegeling of een andere contra-indicatie heeft aangebracht.

#### Onderafdeling 3. – Gedeelte van aansluiting in eigendom of gebruik van de elektriciteitsdistributienetgebruiker

###### Art. 2.2.66.

- (ex deel van art. I.4.2.1 §1, ex art. III.5.3.4 en ex art. III.5.1.2 § 2)

- §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt in het aansluitingscontract welke installaties waarvan de elektriciteitsdistributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, functioneel deel uitmaken van het elektriciteitsdistributienet.

§2. De installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die functioneel deel uitmaakt van het elektriciteitsdistributienet (voor doorvoer van energie naar andere elektriciteitsdistributienetgebruikers) wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§3. Tussenkomsten en schakelingen op installaties die functioneel deel uitmaken van het elektriciteitsdistributienet mogen alleen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder of een door hem gemandateerde uitgevoerd worden, zelfs als de elektriciteitsdistributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft van deze installaties. Als de tussenkomsten of schakelingen gebeuren op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, of hun oorzaak vinden in de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, komen de kosten van die tussenkomsten en schakelingen voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 2.2.67.

- (ex art. I.4.3.1 + I.4.3.2) – Plicht tot aanpassing van de installaties van de netgebruiker

- §1. Als een installatie waarvan de elektriciteitsdistributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, de veiligheid of de betrouwbaarheid van het elektriciteitsdistributienet in het gedrang brengt, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker in gebreke bij aangetekende brief. De ingebrekestelling beschrijft de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker te nemen maatregelen, de motivatie hiervoor en de termijn voor uitvoering. Ingeval de elektriciteitsdistributienetgebruiker binnen de termijn die in de ingebrekestelling is vastgelegd, de te nemen maatregelen niet heeft genomen, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder het recht de nodige maatregelen te nemen op kosten van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of hem de nettoegang te ontzeggen. De bepalingen van Afdeling 4. — Uitbating van distributienetten van de Netcode zijn van toepassing.

- §2. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder van oordeel is dat een aanpassing van de installaties waarvan de elektriciteitsdistributienetgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, noodzakelijk is voor de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet, heeft hij het recht om die aanpassingen op te leggen, na overleg met de elektriciteitsdistributienetgebruiker over de werkzaamheden en hun termijn van uitvoering en op voorwaarde dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder de gemaakte kosten vergoedt.

- §3. De werkzaamheden, met inbegrip van de inspecties, testen of proeven, moeten worden uitgevoerd conform de bepalingen van dit reglement en de contracten en reglementen, vermeld in dit reglement.

### Afdeling 4. — Toegankelijkheid van de aansluiting en de installaties

###### Art. 2.2.68.

(ex art. V.2.8.1) – Toegankelijkheid van de aansluiting

De elektriciteitsdistributienetgebruiker en de elektriciteitsdistributienetbeheerder hebben toegang tot de aansluiting.

###### Art. 2.2.69.

(ex art. I.4.1.1) – Toegankelijkheid van de installaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

- §1. De toegang tot elk roerend of onroerend goed waarvan de elektriciteitsdistributienetbeheerder het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, gebeurt te allen tijde overeenkomstig de toegangsprocedures en veiligheidsvoorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en na zijn uitdrukkelijk akkoord.

- §2. Met inachtname van (grond)wettelijke bepalingen, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder toegang tot alle installaties waarvan hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft en die zich bevinden in de inrichting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker. De elektriciteitsdistributienetgebruiker zorgt voor een permanente toegang voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of verschaft hem die onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek na behoorlijke legitimatie.

- §3. Als de toegang tot een roerend of onroerend goed van de elektriciteitsdistributienetgebruiker onderworpen is aan specifieke toegangsprocedures en veiligheidsvoorschriften van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, moet hij die vooraf schriftelijk aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meedelen. Zo niet volgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

###### Art. 2.2.70.

- (ex art. I.4.2.1, §§2 en 3) – Toegankelijkheid van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die functioneel deel uitmaken van het elektriciteitsdistributienet

- §1. Met inachtname van (grond)wettelijke bepalingen heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder toegang tot de installaties die functioneel deel uitmaken van het elektriciteitsdistributienet om er inspecties, testen, proeven of  exploitatiehandelingen uit te voeren. De elektriciteitsdistributienetgebruiker zorgt voor een permanente toegang voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of verschaft hem die onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek.

- §2. Voor elke exploitatiehandeling en inspectie, test of proef, als vermeld in §1, moet de elektriciteitsdistributienetgebruiker de elektriciteitsdistributienetbeheerder schriftelijk op de hoogte brengen van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Zoniet volgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

###### Art. 2.2.71.

(ex deel van art. I.4.2.1) – Toegankelijkheid van installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker met niet-verwaarloosbare invloed

- §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt in het aansluitingscontract welke installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker een niet-verwaarloosbare invloed hebben op het elektriciteitsdistributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker.

- §2. Met inachtname van (grond)wettelijke bepalingen heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder toegang tot de installaties, vermeld in §1, om er inspecties, testen of proeven uit te voeren. De elektriciteitsdistributienetgebruiker zorgt voor een permanente toegang voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of verschaft hem die onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek.

### Afdeling 5. — Wijzigingen aan de aansluiting, wegname en verzegeling

#### Onderafdeling 1. – Wijzigingen aan de aansluiting

###### Art. 2.2.72.

(ex art. III.6.1.1 en III.5.3.3)

§1. Elke aangesloten elektriciteitsdistributienetgebruiker kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aanvraag tot wijziging, zoals bijvoorbeeld een verzwaring, van zijn aansluiting indienen.

§2. De wijziging van een bestaande aansluiting kan ook opgelegd worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder in de gevallen bedoeld in art. 2.2.89 om de algemene veiligheid, het toezicht op en het gemakkelijk onderhoud van de aansluiting te vrijwaren, alsook de correcte werking van de toestellen van de aansluiting en de gemakkelijke opname van de meters toe te laten. Dergelijke wijziging is op kosten van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de eigenaar van het betrokken goed.

###### Art. 2.2.73.

(ex art. III.6.1.2)

De aanvraag bevat minstens de volgende gegevens:

• de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (eventueel de juridische vorm en het ondernemingsnummer);

• de rechten van de aanvrager ten aanzien van het gebouw of de installatie waarop de aansluiting betrekking heeft;

• het grondplan van de plaats van afname of injectie;

• het gewenste aansluitingsvermogen, toegangsvermogen en spanningsniveau;

• de technische karakteristieken van de installaties die op het elektriciteitsdistributienet moeten worden aangesloten;

• de informatie die nodig is voor het toekennen van het gebruiksprofiel.

###### Art. 2.2.74.

(ex art. III.6.1.3)

Bij de aanvraag tot wijziging van een aansluiting wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting en een aansluiting met voorafgaande studie. De procedures voor de aanvraag tot nieuwe aansluiting zoals beschreven in Art. 2.2.8. en volgende zijn van overeenkomstige toepassing.

###### Art. 2.2.75.

(ex art. III.6.1.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan, in geval van een bestaande aansluiting, de aansluiting uitvoeren via een rechtstreekse verbinding van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker met de secundaire rails van een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op hoogspanning voedt, als het gemiddelde van de reële hoogste kwartiervermogens met betrekking tot de voorbije twaalf maanden groter is dan 5 MW.

###### Art. 2.2.76.

(ex art. III.6.1.5)

Vóór een hoofdpunt naar een gewijzigde installatie in dienst wordt genomen, bezorgt de elektriciteitsdistributienetgebruiker aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder het bewijs dat zijn installaties aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

###### Art. 2.2.77.

(ex art. III.6.1.6)

§1. Voor elke aanpassing van een bestaande aansluiting op hoogspanningsnet, van een daarmee verbonden installatie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker die een niet-verwaarloosbare invloed heeft op het hoogspanningsnet of van hun respectieve exploitatiewijze moet met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aansluitingscontract worden gesloten.

§2. Voor aanpassingen aan een bestaande aansluiting op het laagspanningsnet, moet geen aansluitingscontract ondertekend worden. Voor die aanpassingen worden de voorwaarden opgenomen in het aansluitingsreglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.2.78.

(ex art. III.6.1.7)

Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder beslissen dat een wijziging als vermeld Art. 2.2.77.§1 als minder belangrijk wordt beschouwd. Een dergelijke minder belangrijke aanpassing wordt vermeld in een bijvoegsel bij het aansluitingscontract.

#### Onderafdeling 2. – Wegname van de aansluiting

###### Art. 2.2.79.

(ex art. III.7.1.1 en ex art. III.5.3.1, §4) – Wegname op initiatief eigenaar

§1. Elke aansluiting kan worden weggenomen op aangetekend verzoek van de eigenaar van het goed in kwestie, op voorwaarde dat niemand er nog gebruik van maakt.

§2. Alvorens een gebouw of installatie waarin de aansluiting zich bevindt te slopen, moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder de aansluiting voldoende beveiligen of wegnemen.

De eigenaar richt daarvoor een verzoek tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Dezelfde aanvraagprocedures en bijbehorende termijnen als vermeld in Art. 2.2.8. en volgende: zijn hier van toepassing.

§3. De kosten voor het wegnemen van een aansluiting, alsook de kosten voor het opnieuw in de oorspronkelijke staat brengen van lokalen, toegangswegen en terreinen, komen voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de eigenaar van het goed in kwestie.

§4. Dezelfde aanvraagprocedures en bijbehorende termijnen als vermeld in Art. 2.2.8. en volgende zijn van toepassing voor diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder met betrekking tot het wegnemen van een aansluiting.

###### Art. 2.2.80.

(ex art. III.7.1.2) – Wegname op initiatief netbeheerder

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om, na overleg met de eigenaar van het goed in kwestie, elke aansluiting die meer dan een jaar niet meer gebruikt werd, weg te nemen of af te koppelen, behalve indien de aansluiting voor noodvoeding dienstig kan zijn.

#### Onderafdeling 3. – Verzegeling van de aansluiting

###### Art. 2.2.81.

(ex art. III.5.1.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan de delen van de aansluiting waarover hij het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, verzegelen.

### Afdeling 6. — Wederzijdse rechten en plichten van distributienetbeheerder en -gebruiker

#### Onderafdeling 1. — Aansluitingscontract en –reglement

###### Art. 2.2.82.

(ex art. III.5.2.1)

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit reglement, worden nadere bepalingen met betrekking tot de wederzijdse rechten en plichten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en –gebruiker geregeld in het aansluitingsreglement of het aansluitingscontract.

###### Art. 2.2.83.

(ex art. III.5.2.2)

§1. Voor elke nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet moet met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een aansluitingscontract worden gesloten.

§2. Voor aansluitingen op het laagspanningsnet moet geen aansluitingscontract ondertekend worden. Voor die aansluitingen op het laagspanningsnet worden de voorwaarden opgenomen in het aansluitingsreglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.2.84.

(ex art. III.5.2.3)

In afwachting van de opmaak van nieuwe aansluitingscontracten tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker, blijven de vroeger gemaakte afspraken tussen de partijen die bij de aansluiting betrokken zijn verder van kracht, voor zover ze niet strijdig zijn met dit reglement.

###### Art. 2.2.85.

(ex art. III.5.2.4)

Het aansluitingscontract bevat minstens de volgende elementen:

• 	de identiteit van de partijen;

• 	de aanwijzing van de contactpersonen;

• 	de bepalingen met betrekking tot de looptijd en de stopzetting van het contract;

• 	de beschrijving en het liggingsplan van de aansluiting en de meetinstallatie met locatie en spanningsniveau van het hoofdpunt of de hoofdpunten;

• 	de unieke identificatie van de aansluiting met een of meer hoofdpunten en de hieraan gekoppelde toegangspunten bij middel van een of meer EAN voor de hoofdpunten, en EAN met bijvoegsel voor de toegangspunten;

• 	de bepalingen in verband met de toegankelijkheid en het beheer van de aansluitingsinstallaties;

• 	de beschrijving van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker (inclusief installaties welke functioneel deel uitmaken van het net), inzonderheid de aangesloten productie-eenheden;

• 	de specifieke technische voorwaarden en bepalingen, onder meer het aansluitingsvermogen, de relevante technische karakteristieken van de aansluiting en van de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, het meetsysteem, de uitbating, het onderhoud, de eisen in verband met beveiligingen, de veiligheid enzovoort;

• 	de bepalingen met betrekking tot de wederzijdse aansprakelijkheid en de confidentialiteit;

• 	de bepalingen in verband met de meteropname;

• 	de betalingsmodaliteiten.

###### Art. 2.2.86.

(ex art. III.5.2.8)

In geval van overdracht van roerende of onroerende goederen, in gebruik of in eigendom, waarvoor de aansluiting dient, sluit de overnemer onverwijld een nieuw aansluitingscontract af met de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de aansluiting niet valt onder het toepassingsgebied van het aansluitingsreglement.

#### Onderafdeling 2. — Overleg- en informatieplichten netgebruiker

###### Art. 2.2.87.

(ex art. III.5.3.1, §§2, 3)

§1. De elektriciteitsdistributienetgebruiker of de eigenaar van het goed in kwestie moet de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk op de hoogte brengen van elke beschadiging, afwijking of niet-conformiteit aan de wettelijke of reglementaire voorschriften die hij redelijkerwijs kan vaststellen.

§2. Bij de uitvoering van werkzaamheden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker in de nabijheid van de aansluiting, waarbij onderdelen van het elektriciteitsdistributienet, inclusief de aansluiting, beschadigd of beïnvloed kunnen worden, pleegt de elektriciteitsdistributienetgebruiker vooraf overleg met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 2.2.88.

(ex art. III.5.3.3 en III.6.1.1) – wijziging afname- of injectiekenmerken / wijziging met niet-verwaarloosbare invloed op het net

In geval van gewijzigde afname- of injectiekenmerken, of van wijzigingen ten opzichte van de omstandigheden en afspraken die golden op het ogenblik van de uitvoering van de aansluiting, en die toe te schrijven zijn aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker, heeft de elektriciteitsdistributienetgebruiker de plicht om conform het aansluitingsreglement of –contract de elektriciteitsdistributienetbeheerder hiervan te informeren.

Het plaatsen/bijplaatsen of verzwaren van een decentrale productie-eenheid met een maximum AC vermogen >10 kVA, ongeacht het feit of deze netto zal injecteren in het elektriciteitsdistributienet, is een wijziging met niet-verwaarloosbare invloed op het elektriciteitsdistributienet, waarvoor  steeds een voorafgaandelijke aanvraag ingediend moet worden bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

#### Onderafdeling 3. — Spanningswisseling en stroomstoringen

###### Art. 2.2.89.

(ex art. III.5.4.1, art. III.5.3.2 en art. III.5.3.9) - Storingen

§1. Het toelaatbare niveau van storingen, teweeggebracht op het elektriciteitsdistributienet door de installaties van de aansluiting en de eigen installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, wordt bepaald door de voorschriften van de C10/11, C10/17 en C10/19 die door de netbeheerders zijn opgesteld, door de VREG zijn goedgekeurd, en gepubliceerd worden op de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerders. Ook elke wijziging aan deze voorschriften wordt pas van kracht na goedkeuring door de VREG.

§2. Behoudens andersluidende bepaling in het aansluitingscontact is de elektriciteitsdistributienetbeheerder bij een storing aan het elektriciteitsdistributienet of de aansluiting is binnen twee uur na de melding door de elektriciteitsdistributienetgebruiker ter plaatse om de werkzaamheden aan te vangen die leiden tot het opheffen van de storing.

###### Art. 2.2.90.

(ex art. III.5.4.2) - Spanningskwaliteit

§1. Een klacht over de spanningskwaliteit kan schriftelijk ingediend worden bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beantwoordt een klacht met betrekking tot de spanningskwaliteit binnen tien werkdagen na ontvangst van die klacht. Als de oorzaak bekend is, beschrijft de elektriciteitsdistributienetbeheerder in zijn antwoord de aard en duur van het probleem en de acties die hij ertegen onderneemt.

§3. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker informeert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker over de mogelijkheid en de voorwaarden om een meting uit te voeren.

§4. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker worden de nodige metingen ter controle van een klacht met betrekking tot de verandering van de geleverde spanning (amplitude) uitgevoerd. De elektriciteitsdistributienetgebruiker spreekt met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een datum af waarop die meting moet worden uitgevoerd. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan eisen dat die meting binnen tien werkdagen uitgevoerd wordt. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§5. Een rapport met de resultaten en conclusies van die meting wordt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker bezorgd binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de meting.

§6. Als die metingen een afwijking aantonen ten opzichte van de eisen van de norm NBN EN 50160, worden de kosten voor de metingen gedragen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Als de metingen geen afwijking aantonen ten opzichte van de norm NBN EN 50160 aantonen, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder hiervoor kosten aanrekenen aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker. Die kosten blijven in elk geval beperkt tot de vergoeding voor de verplaatsing van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Die kosten worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gepubliceerd.

§7. Als de controlemeting niet uitwijst of de klacht terecht is, kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker de elektriciteitsdistributienetbeheerder een langdurige registratie (minstens 48 uur) van de spanning opleggen.

§8. Als die testen een afwijking aantonen ten opzichte van de eisen van de norm

NBN EN 50160, worden de kosten voor de registratie gedragen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Als de testen geen afwijking aantonen ten opzichte van de norm NBN EN 50160 aantonen, worden de kosten voor de registratie gedragen door de elektriciteitsdistributienetgebruiker. De kosten voor de registratie worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gepubliceerd.

§9. Voor de vaststellingen, vermeld in §7, kan eveneens een beroep gedaan worden op een geaccrediteerd controleorganisme of een derde partij die beide partijen met wederzijdse goedkeuring hebben aangewezen, en onder dezelfde voorwaarden van kostentoewijzing als vermeld in §8.

#### Onderafdeling 4. — Implicaties wijziging elektriciteitsdistributienet

###### Art. 2.2.91.

- (ex art. I.4.3.3) – Aanpassing aansluiting n.a.v. wijziging distributienet

- Onverminderd Art. 2.2.56. zijn bij wijziging aan het elektriciteitsdistributienet, behoudens anders vermeld in het aansluitingscontract, de kosten voor de vervanging van de aansluiting, die conform is aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), door een standaardaansluiting met het zelfde aansluitingsvermogen voor rekening van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

- Bij wijziging aan het elektriciteitsdistributienet op laagspanning zijn de kosten voor aanpassingen van zowel de aansluiting als die delen van de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, die conform zijn aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), voor rekening van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

## HOOFDSTUK III. Nettoegang

### Afdeling 1. — Verlenen van toegang tot het net

###### Art. 2.3.1.

(ex art. IV.4.1.1, ex art. III.4.1.1, §3 en ex art.IV.2.1.7) Nettoegang – (Her)indienststelling van een hoofdpunt

§1 Een nieuw of buiten dienst gesteld hoofdpunt kan pas in dienst gesteld worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de netgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke werden geregistreerd in het toegangsregister op het aan het hoofdpunt gekoppelde toegangspunt voor afname of, indien het een hoofdpunt betreft waar de nettoegang zich beperkt tot injectie, op het aan het hoofdpunt gekoppelde toegangspunt voor injectie .

- de elektriciteitsdistributienetgebruiker aanvaardt de algemene aansluitingsvoorwaarden bij de offerte en neemt kennis van het aansluitingsreglement of sluit een aansluitingscontract met de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de aansluiting in kwestie;

- er is een toegangscontract afgesloten tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangewezen toegangshouder;

- er is een geldig energiecontract op het toegangspunt in kwestie waardoor de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangewezen toegangshouder hierop markttoegang kan verkrijgen;

- er is een erkende evenwichtsverantwoordelijke voor het toegangspunt in kwestie aangewezen, of de toegangshouder treedt  zelf op als erkende evenwichtsverantwoordelijke;

- de aansluiting is conform de bepalingen van dit Reglement, met de van toepassing zijnde technische regelgeving en met de bepalingen van het aansluitingsreglement of het aansluitingscontract;

- de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de aanvrager bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder daarvan het bewijs.

§2. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanvragen om zijn hoofdpunt in dienst te laten nemen. Om een afspraak te maken om de werken uit te voeren neemt hij per telefoon, via e-mail of per brief contact op met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die nagaat of aan de voorwaarden, vermeld in §1, voldaan is.

§3. Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in §1, en behoudens andersluidende bepalingen, spreken de elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder een datum af waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder het hoofdpunt in dienst zal nemen. De afnemer  kan eisen dat die datum binnen twee werkdagen ligt. De producent kan eisen dat die datum binnen twee weken ligt. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van die termijn.

§4. Op de datum van de afspraak neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder het hoofdpunt in dienst. De wijziging in het toegangsregister gebeurt via een daartoe, door de in §1 vermelde toegangshouder, ingediende aanvraag op die datum. Als bij het ter plaatse gaan conform de afspraak met de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen toegang heeft of krijgt tot de aansluiting, vervalt de aanvraag en wordt het hoofdpunt niet in dienst genomen. De toegangshouder op het aan het hoofdpunt gekoppelde toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht .

§5. Behoudens andersluidende bepaling zijn de kosten voor (her)indienststelling van een hoofdpunt voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 2.3.2.

(deel van ex art. IV.4.1.2) – Buitendienststelling van een hoofdpunt

§1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanvragen om zijn hoofdpunt buiten dienst te laten stellen. Om een afspraak te maken om de werken uit te voeren neemt hij contact op met de elektriciteitsdistributienetbeheerder per telefoon, via e-mail of per brief.

§2. Bij dat contact spreken de elektriciteitsdistributienetgebruiker en elektriciteitsdistributienetbeheerder een datum af waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder het hoofdpunt buiten dienst zal  stellen. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan eisen dat die datum binnen twee werkdagen ligt. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder afwijken van die termijn.

§3. Op de datum van de afspraak stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder het hoofdpunt buiten dienst. De wijziging in het toegangsregister gebeurt via een daartoe door de toegangshouder ingediende aanvraag om 00u00 lokale tijd op die datum. Als bij het ter plaatse gaan conform de afspraak met de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen toegang heeft of krijgt tot de aansluiting, vervalt de aanvraag en wordt het hoofdpunt niet buiten dienst gesteld.

§4. Behoudens andersluidende bepaling zijn  de kosten voor buitendienststelling van een hoofdpunt voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 2.3.3

(ex art. IV.4.1.3)

§1. De elektriciteitsdistributienetgebruiker die op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten, heeft nettoegang ter grootte van het toegangsvermogen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt al wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt in het werk om die toegang te verlenen.

§2. Als het toegangsvermogen niet vooraf werd vastgelegd, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder al wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt in het werk om toegang te verlenen ter grootte van het aansluitingsvermogen.

§3. Een klacht over regelmatige problemen bij injectie kan schriftelijk ingediend worden bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§4. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker informeert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker over de mogelijkheid en de voorwaarden om ter plaatse een onderzoek in te stellen.

§5. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker worden de nodige metingen uitgevoerd ter controle van een klacht met betrekking tot de onderbreking van de omvormer. De elektriciteitsdistributienetgebruiker spreekt met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een datum af waarop die meting moet worden uitgevoerd. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan eisen dat die meting binnen twintig werkdagen uitgevoerd wordt. In uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder van die termijn afwijken.

§6. Een rapport met de resultaten en conclusies van die meting wordt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker bezorgd binnen vijftien werkdagen na de uitvoering van de meting.

§7. Als de metingen aantonen dat de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker beantwoordt aan de technische voorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder  en dit reglement, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een oplossing voor. Als die metingen een afwijking aantonen op de installatie van de elektriciteitsdistributienetgebruiker ten opzichte van de technische voorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder of dit reglement, kunnen de kosten voor de metingen aangerekend worden aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker. Die kosten worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gepubliceerd.

§8. Voor de vaststellingen, vermeld in §7, kan op vraag van de elektriciteitsdistributienetgebruiker eveneens een beroep gedaan worden op een geaccrediteerd controleorganisme of een derde partij die de elektriciteitsdistributienetgebruiker en de elektriciteitsdistributienetbeheerder met wederzijdse goedkeuring hebben aangewezen en onder dezelfde voorwaarden van kostentoewijzing als vermeld in §7.

### Afdeling 2. — Geplande onderbrekingen van de nettoegang

###### Art. 2.3.4.

(ex art. IV.4.2.1) - Geplande onderbrekingen op hoogspanning

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om, na overleg met de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker, de nettoegang op hoogspanning te onderbreken als de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet of de aansluiting werkzaamheden vereist aan het elektriciteitsdistributienet of de aansluiting.

§2. Behoudens in geval van een noodsituatie, uitzonderlijke uitbatingsomstandigheden of congestie brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker op hoogspanning, alsook de toegangshouders, minstens tien werkdagen vooraf op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van een onderbreking.

###### Art. 2.3.5.

(ex art. IV.4.2.2) - Geplande onderbrekingen op laagspanning

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de nettoegang op laagspanning te onderbreken als de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het elektriciteitsdistributienet of de aansluiting werkzaamheden vereist aan het elektriciteitsdistributienet of de aansluiting.

§2. Behoudens in geval van een noodsituatie en voor aanpassing van de tapstand van de transformator voor het bijregelen van de spanningshuishouding brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker op laagspanning, alsook de toegangshouders die daarom verzocht hebben, minstens vijf werkdagen vooraf op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van een onderbreking.

### Afdeling 3. — Ongeplande onderbrekingen van de nettoegang

###### Art. 2.3.6.

(ex art. IV.4.3.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder voorziet ten minste in een permanent telefonisch informatienummer waarop onderbrekingen kunnen worden gemeld en informatie over onderbrekingen kan worden verstrekt.

###### Art. 2.3.7.

(ex art. IV.4.3.2)

§1. Bij ongeplande onderbrekingen van de nettoegang informeert de elektriciteitsdistributienetbeheerder desgevraagd de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder(s) over de aard en de te verwachten duur ervan.

§2. Bij ongeplande onderbrekingen van de nettoegang geeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder binnen tien werkdagen een verklaring voor het ontstaan ervan.

### Afdeling 4. — Onderbrekingen van de nettoegang ten gevolge van congestie

###### Art. 2.3.8.

(ex art. IV.4.4.1)

In geval van congestie brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker, alsook de toegangshouder, vooraf op de hoogte van de start en de vermoedelijke duur van de congestiebeperking. Hij spant er zich voor in om deze aankondiging op de voorafgaande kalenderdag te doen.

### Afdeling 5. — Compensatie van netverliezen

###### Art. 2.3.9.

(ex art. IV.4.6.1) – Compensatie van netverliezen

In het kader van de levering van ondersteunende diensten compenseert de elektriciteitsdistributienetbeheerder de energieverliezen in zijn distributienet voor elke gebruiker van zijn net.

### Afdeling 6. — Ontzeggen van nettoegang

###### Art. 2.3.10.

(ex art. IV.4.5.1)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de nettoegang geheel of gedeeltelijk te ontzeggen:

- in geval van een noodsituatie;

- als hij oordeelt dat er een ernstig risico bestaat dat de goede werking van het elektriciteitsdistributienet of de veiligheid van personen of materiaal in het gedrang komt;

- als het toegangsvermogen op een aanzienlijke wijze overschreden wordt, na overleg met de elektriciteitsdistributienetgebruiker en de toegangshouder op het toegangspunt;

- indien de aansluiting niet langer voldoet aan de bepalingen van Art. 2.3.1.

- in geval de toegangshouder niet overgaat tot het ondertekenen van een aangepast of nieuw toegangscontract voor de in art. 4.2.11 §2 bedoelde datum.

§2. Het door de elektriciteitsdistributienetgebruiker werkelijk afgenomen of geïnjecteerd vermogen mag in geen geval het aansluitingsvermogen, gespecificeerd in het aansluitingscontract, overschrijden. Als het schijnbaar vermogen niet gemeten wordt, wordt rekening gehouden met een arbeidsfactor (cos phi) van 0,9 op het geïnjecteerde of afgenomen vermogen. In geval van overschrijding komt de schade die hierdoor wordt veroorzaakt, voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§3. Als het door een elektriciteitsdistributienetgebruiker werkelijk afgenomen of geïnjecteerd vermogen het aansluitingsvermogen, gespecificeerd in het aansluitingscontract overschrijdt, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de nettoegang onderbreken, dit voor zover de elektriciteitsdistributienetbeheerder de elektriciteitsdistributienetgebruiker en eventueel de respectievelijke toegangshouder voor afname en injectie op het (de) toegangspunt(en) van die overschrijding op de hoogte brengt met een aangetekende brief en voor zover de elektriciteitsdistributienetgebruiker die overschrijding niet heeft hersteld of niet de nodige maatregelen heeft genomen om die overschrijding te herstellen binnen een termijn van acht werkdagen na verzending van de aangetekende brief.

###### Art. 2.3.11.

(ex art. IV.4.5.2)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de nettoegang aan een niet-huishoudelijke elektriciteitsdistributienetgebruiker geheel of gedeeltelijk te ontzeggen als die elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder(s) op het (de) toegangspunt(en) zijn (hun) financiële verplichtingen niet nakomen of als er op een bepaald ogenblik geen toegangshouder of evenwichtsverantwoordelijke op elk toegangspunt meer aangewezen is.

§2. In dezelfde omstandigheden als bedoeld in §1, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder het recht om de nettoegang aan een huishoudelijke elektriciteitsdistributienetafnemer geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, evenwel mits naleving van de voorwaarden, vermeld in het Energiebesluit.

###### Art. 2.3.12.

(ex art. IV.4.5.3)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de elektriciteitsdistributienetgebruiker of, als die niet bekend is, de eigenaar van de woning of de installatie schriftelijk op de hoogte van het feit dat hem de nettoegang ontzegd wordt vanaf de datum die de elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft vastgesteld, conform de procedures in de reglementering.

§2. Als hem op verzoek van de elektriciteitsdistributienetbeheerder de toegang tot het net formeel ontzegd wordt zonder dat dit automatisch gebeurt door de automaten in de aansluiting zelf, verleent de elektriciteitsdistributienetgebruiker of, als die niet bekend is, de eigenaar van de woning of de installatie, verbonden aan het toegangspunt, toegang aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder tot de aansluitingsinstallatie op de vastgestelde datum.

§3. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen toegang krijgt tot de aansluitingsinstallatie op de hiervoor vastgestelde datum, neemt hij de nodige maatregelen om het hoofdpunt alsnog buiten dienst te stellen.

§4. Tenzij het wettelijk of reglementair anders is geregeld, worden de kosten voor het buiten dienst stellen van het hoofdpunt en van de mogelijke aanvullende maatregelen die de elektriciteitsdistributienetbeheerder daarbij moet nemen als hem geen spontane toegang werd verleend, gedragen door de elektriciteitsdistributienetgebruiker of, indien die niet gekend is, door de eigenaar van de woning of de installatie, verbonden aan het hoofdpunt.

###### Art. 2.3.13.

(ex art. IV.4.5.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt de betrokken toegangshouders binnen twee werkdagen op de hoogte van de gehele of gedeeltelijke ontzegging van de markttoegang, en van de reden hiervan.

### Afdeling 7. — Toegang tot andere netten

###### Art. 2.3.14.

(ex art. IV.4.7.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder is ten opzichte van de partij die het toegangscontract met hem heeft afgesloten, verantwoordelijk voor de toegang tot de netten waarmee zijn elektriciteitsdistributienet gekoppeld is.

### Afdeling 8. — Specifieke voorschriften voor nettoegang op hoogspanning

#### Onderafdeling 1. — Toegangsprogramma’s

###### Art. 2.3.15.

(ex art. IV.5.1.1)

§1. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder het nodig acht, kan hij op bepaalde toegangspunten volgens de grootte van het afgenomen of geïnjecteerd vermogen, of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria, dagelijks een nettoegangsprogramma eisen van de partij die het toegangscontract afsluit, alvorens toegang tot het elektriciteitsdistributienet te verlenen. Ook kan hij voor die toegangspunten jaarlijks vooruitzichten eisen van die partij.

§2. Als de partij die het toegangscontract afsluit voorziet dat het werkelijke afname- of injectieprofiel sterk zal afwijken van het opgegeven toegangsprogramma of de meegedeelde vooruitzichten, brengt ze de elektriciteitsdistributienetbeheerder daarvan onverwijld op de hoogte.

#### Onderafdeling 2. — Afname van reactieve energie

###### Art. 2.3.16.

(ex art. IV.5.2.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder kent aan de partij die het toegangscontract ondertekent met de elektriciteitsdistributienetbeheerder per tijdsinterval een hoeveelheid reactieve energie toe per hoofdpunt  waarop het toegangscontract betrekking heeft.

###### Art. 2.3.17.

(ex art. IV.5.2.2)

De hoeveelheden met betrekking tot de werking in inductief en capacitief regime worden afzonderlijk opgemeten en worden onderling niet gecompenseerd.

###### Art. 2.3.18.

(ex art. IV.5.2.3)

§1. De partij, vermeld in Art. 2.3.16. geniet per tijdsinterval een afnamerecht op een forfaitaire hoeveelheid reactieve energie, in inductief en capacitief regime.

§2. Onder voorbehoud van de bepalingen van §3 is die forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval gelijk aan 32,9 % van de hoeveelheid actieve energie, afgenomen op het hoofdpunt  tijdens dat tijdsinterval voor een afname op een spanning groter dan of gelijk aan 30 kV of via een rechtstreekse aansluiting op een transformatiepost die het elektriciteitsdistributienet op hoogspanning voedt, en 48,4 % van de hoeveelheid actieve energie, afgenomen op het hoofdpunt afname tijdens dat tijdsinterval in alle andere gevallen.

§3. Die forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval mag niet lager zijn dan 3,29 %, respectievelijk 4,84 % van de hoeveelheid actieve energie die conform is met de duurtijd van het tijdsinterval, vermenigvuldigd met het door de in Art. 2.3.16. vermelde partij op het betrokken hoofdpunt  ter beschikking gesteld toegangsvermogen.

§4. Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in inductief regime en de forfaitaire hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig deze afdeling, komt voor rekening van de partij, vermeld in Art. 2.3.16., volgens het overeenkomstige tarief.

§5. Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in capacitief regime en de forfaitaire hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig deze afdeling, komt voor rekening van de partij, vermeld in Art. 2.3.16., volgens het overeenkomstige tarief.

§6. Voor de toepassing van deze afdeling is het desbetreffende tijdsinterval hetzij een kwartier, hetzij een maand, zoals vastgesteld door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en vermeld in het toegangscontract.

#### Onderafdeling 3. — Congestiebeheer

###### Art. 2.3.19.

(ex art. IV.5.3.1)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder neemt de nodige maatregelen om op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze de elektriciteitsstromen op het elektriciteitsdistributienet te beheren. In geval van congestie verleent hij bij voorrang toegang aan kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en installaties die elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen.

§2. Bij het voorbereiden van de exploitatie laten de maatregelen, vermeld in §1, onder meer toe:

• 	in overleg met en via de transmissienetbeheerder de regeling van de productie-eenheden te coördineren;

• 	de onderbreking of beperking van de afname door een elektriciteitsdistributienetgebruiker te voorzien in geval die aan het congestiebeheer deelneemt;

• 	een noodsituatie in te roepen overeenkomstig Art. 1.5.1.

§3. Bij de exploitatie van het elektriciteitsdistributienet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder laten de maatregelen, vermeld in §1, onder meer toe:

• 	de regeling van de productie-eenheden te coördineren;

- indien noodzakelijk, de afname van een elektriciteitsdistributienetgebruiker te onderbreken of beperken in geval die aan het congestiebeheer deelneemt;

• 	een noodsituatie in te roepen overeenkomstig Art. 1.5.1..

Indien de maatregelen geïnitieerd worden of impact hebben bij een andere netbeheerder, plegen de netbeheerders vooraf overleg met elkaar.

###### Art. 2.3.20.

(ex art. IV.5.3.2)

§1. De modaliteiten voor de onderbreking of beperking van de afname resp. de regeling van de productie-eenheden, vermeld in Art. 2.3.19. worden contractueel overeengekomen tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder.

§2. Als de modaliteiten met de toegangshouder werden vastgelegd, levert die het bewijs aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat hij die vermogensonderbreking of –beperking op het hoofdpunt  kan mobiliseren. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beoordeelt de geldigheid van die mobilisatie op transparante en niet-discriminerende basis.

### Afdeling 9. — Flexibiliteit en ondersteunende diensten

###### Art. 2.3.21.

(nieuw) - Flexibiliteit op het elektriciteitsdistributienet

§ 1 De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan enkel tijdelijke limieten stellen voor de levering van flexibiliteit (inclusief ondersteunende diensten) indien door de levering ervan de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang komt, in welk geval hij dit motiveert.

De beperking van de levering voor flexibiliteit kan uitsluitend als:

- het gaat over een beperkte periode in de tijd;

- deze wordt toegepast via een niet-discriminatoire en transparante procedure;

- deze gebaseerd is op duidelijke, technische argumenten waarom de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet in het gedrang komt en deze criteria vastliggen in technische voorschriften die openbaar raadpleegbaar zijn;

- de motivatie van de limitering wordt meegedeeld aan de dienstverlener van flexibiliteit en de netgebruiker;

§2  Indien vastgelegd in het technisch voorschrift  uit §4 en indien noodzakelijk voor de operationele veiligheid, sluit de dienstverlener van flexibiliteit die een contract heeft met de netgebruiker of indien van toepassing, zijn tussenpersoon die een contract heeft met deze netgebruiker, een overeenkomst met de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Deze overeenkomst bepaalt onder meer:

- de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder toepast op de kwalificatie van het hoofdpunt of dienstverleningspunt;

- de informatie die de dienstverlener ter beschikking moet stellen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de netanalyse en na de levering van de diensten;

- de wijze waarop de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens zal overmaken, indien van toepassing;

- de respectievelijke aansprakelijkheden.

§3. Op verzoek bezorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de dienstverlener van flexibiliteit die een contract heeft met de netgebruiker of indien van toepassing, zijn tussenpersoon die een contract heeft met deze netgebruiker, de nodige meetgegevens, conform de bepalingen die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van gegevens aan de toegangshouder.

§4. De voorgaande bepalingen, alsook op welke netgebruikers en op welke vormen van flexibiliteit ze wel en niet van toepassing zijn, worden vastgelegd in een technisch voorschrift dat wordt goedgekeurd door de VREG. De netbeheerder moet in dit technisch voorschrift  ter beschikking stellen op een duidelijk vindbare plaats en hierin op transparante wijze aangeven voor welke netgebruikers en welke vormen van flexibiliteit bovenstaande bepalingen wel en niet van toepassing zijn, alsook motiveren waarom aan de hand van technische en/of economische argumenten.

###### Art. 2.3.22

(ex art. IV.5.4.1) – Ondersteunende diensten

§1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker aangesloten op een elektriciteitsdistributienet en voorzien van een meetinrichting die het gebruiksprofiel registreert, of een door hem aangestelde partij, kan ondersteunende diensten aanbieden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de transmissienetbeheerder.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt de technische specificaties op voor de ondersteunende diensten die hij wenst te verkrijgen en legt die ter goedkeuring voor aan de VREG.

§3. De diensten aangeboden aan de transmissienetbeheerder voldoen aan de desbetreffende bepalingen van het Technisch Reglement Transmissie.

§4 Een uitzondering op Art. 2.3.21. is de levering van de ondersteunende dienst primaire reserve. Dienstverleners van flexibiliteit die primaire reserve leveren, sluiten geen overeenkomst, maar moeten wel melden aan de netbeheerder op welke hoofdpunten of dienstverleningspunten zij primaire reserve leveren. De VREG kan ook andere uitzonderingen voorzien mits motivering.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verleent aan de transmissienetbeheerder de nodige bijstand bij de controle op de beschikbaarheid en de levering van de ondersteunende diensten aan de transmissienetbeheerder.

# TITEL III. — MEETCODE

De Meetcode bevat de bepalingen betreffende de meetinrichtingen, zoals bijvoorbeeld de voorschriften inzake de terbeschikkingstelling, de nauwkeurigheid, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud.

## HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen betreffende meetinrichtingen

### Afdeling 1. — Doel van meetgegevens

###### Art. 3.1.1.

(ex art. V.1.2.1 en ex art. V.1.1.2)

§1. Elk hoofdpunt  vormt het voorwerp van een telling om de afname en/of de injectie van de actieve en/of reactieve energie  te bepalen ten opzichte van het elektriciteitsdistributienet. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een meetinrichting.

§2. Onder de voorwaarden en volgens de procedure vermeld in Onderafdeling 3. — Forfaitair bepaalde afname van de Marktcode, kan met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een forfaitaire vaststelling van de energiehoeveelheden worden afgesproken, zonder gebruik te maken van een meetinrichting.

§3. De meetgegevens, resulterend uit de in §1 vermelde telling, aangevuld met de gegevens vermeld in §2, dienen voor de verrekeningen tussen de verschillende partijen. Ze dienen eveneens als basis om een goed beheer van het elektriciteitsdistributienet en de gesloten distributienetten mogelijk te maken en voor informatiedoeleinden zoals beschreven in de Datacode.

###### Art. 3.1.2

(ex art. V.1.2.2 + ex art. V.1.2.3)

§1. De verrekeningen, vermeld in Art. 3.1.1. §2, zijn gebaseerd op gegevens die betrekking hebben op elementaire perioden. Afhankelijk van de aard van de aansluiting worden die gegevens rechtstreeks betrokken uit de meetinrichting of zijn ze het resultaat van de toepassing van een berekening op basis van gebruiksprofielen toegepast op de meetgegevens.

§2. De elementaire periode, vermeld in §1, bedraagt vijftien minuten.

###### Art. 3.1.3

(ex art. V.1.2.4)

§1. De meetgegevens voor de actieve energie, evenals de allocatie- en reconciliatiegegevens, worden uitgedrukt in kWh. De meetgegevens voor reactieve energie worden uitgedrukt in kVArh.

§2. De meetgegevens voor de actieve energie worden ter beschikking gesteld van de betrokken partijen zoals vastgelegd in Afdeling 5. — Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract van de Marktcode. De meetgegevens voor de reactieve energie worden maandelijks geaggregeerd overgemaakt.

### Afdeling 2. — Samenstelling, beheer en gebruiksrecht van meetinrichtingen

###### Art. 3.1.4.

(ex art. V.2.1.2, ex art. V.3.1.3, V.3.1.4, V.3.1.5)

§1. Een meetinrichting kan onder meer bestaan uit al dan niet geïntegreerde combinaties van:

• stroomtransformatoren;

• spanningstransformatoren;

• meters;

• dataloggers;

- communicatie-uitrusting, met inbegrip van ontvangsttoestellen die gebruikt worden voor tariefomschakeling;

• kast – klemmen – bedrading - beveiliging.

§2. Op de hoofdpunten van nieuwe aansluitingen of bestaande aansluitingen waarop een verzwaring wordt uitgevoerd, met een aansluitingsvermogen groter dan 56 kVA, plaatst de distributienetbeheerder een grootverbruiksmeetinrichting voor het meten van de afgenomen en/of geïnjecteerde actieve energie.

Op de hoofdpunten van aansluitingen waarvoor het gemiddelde van het afgenomen of geïnjecteerde maximum kwartiervermogen op maandbasis, bepaald over een periode van twaalf opeenvolgende maanden, minstens 56 kVA bedraagt, plaatst de distributienetbeheerder eveneens een grootverbruiksmeetinrichting.

De grootverbruiksmeetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in Art 4.2.13., ondersteunen.

§3. Op de hoofdpunten met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVA plaatst de distributienetbeheerder een kleinverbruiksmeetinrichting voor het meten van de afgenomen en/of geïnjecteerde actieve energie. De kleinverbruiksmeetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in Art 4.2.14., ondersteunen.

§4. De netbeheerder zal, op vraag en voor rekening van de netgebruiker en mits technisch mogelijk de meetinrichting aanpassen om een afwijking van de standaard toegangspuntconfiguratie mogelijk te maken>.

§5. De netbeheerder zal, op vraag en voor rekening van de netgebruiker en mits technisch mogelijk, de meetinrichting aanpassen om het aanbod van diensten op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling via de dienstencatalogus aan de toegangshouder of datatoegangshouder te verruimen.

###### Art. 3.1.5.

(ex art. V.2.1.1)

§1. Als de elektriciteitsdistributienetgebruiker zelf eigenaar is van meetuitrustingen, die deel uitmaken van de meetinrichting, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder een gebruiksrecht op deze uitrustingen, en worden de modaliteiten van aanpassing, uitbreiding, onderhoud en uitbating, vastgelegd in een overeenkomst met de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§2. Meetuitrustingen die geen deel uit maken van de meetinrichting mogen door de netgebruiker of een door hem aangestelde partij geplaatst worden in zoverre ze geen aantoonbare negatieve invloed hebben op de werking van meetinrichting. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt onder welke voorwaarden en binnen welke grenzen al dan niet een invloed op de meetinrichting toegestaan kan worden. De elektriciteitsdistributienetbeheerders kunnen gemeenschappelijk de aanvullende technische voorschriften bepalen en maken die bekend via hun websites.

###### Art. 3.1.6.

(ex art. V.2.1.3)

§1. De elektriciteitsdistributienetgebruiker en de elektriciteitsdistributienetbeheerder hebben het recht in hun installaties op eigen kosten alle uitrustingen te plaatsen die zij nuttig achten om de nauwkeurigheid na te gaan van de meetinrichting, vermeld in Art. 3.1.4. Een dergelijke meetuitrusting, die eventueel toebehoort aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker, moet voldoen aan de voorschriften van dit reglement.

§2. Een meetuitrusting van een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan dienst doen als controlemeting voor metingen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder na diens aanvaarding.

###### Art. 3.1.7.

(ex art. V.2.1.4)

§1. Als de elektriciteitsdistributienetgebruiker extra uitrustingen wil integreren in de meetinrichting of randapparatuur op de meetinrichting wil aanbrengen, zal hij zich daarvoor richten tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria oordelen of die plaatsing kan worden uitgevoerd zonder de correcte uitvoering van zijn taak als elektriciteitsdistributienetbeheerder in het gedrang te brengen. Bij een positieve evaluatie zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder de plaatsing van de te integreren uitrustingen of randapparatuur uitvoeren of toestemming verlenen aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker om de randapparatuur te plaatsen.

Die uitrustingen en de randapparatuur moeten voldoen aan de voorschriften van dit reglement, en mogen de meetinrichting of andere installaties van de elektriciteitsdistributienetbeheerder niet beïnvloeden. De randapparatuur mag in geen geval de taken van de elektriciteitsdistributienetbeheerder hinderen. Bij de meteropname door de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet, zo nodig en op vraag van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, hinderlijke randapparatuur onmiddellijk verwijderd worden. In geval de elektriciteitsdistributienetgebruiker weigert om de randapparatuur te verwijderen mag de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetinrichting herstellen in zijn oorspronkelijke toestand. De herstelling komt voor rekening van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of van de eigenaar van het goed in kwestie, volgens hun respectieve verantwoordelijkheden, als bewezen is dat de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of van de eigenaar van het goed aan de basis liggen van de schade of hinder.

§2. Alle kosten met betrekking tot die extra uitrustingen en randapparatuur worden gedragen door de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 3.1.8.

(ex art. V.2.1.5)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht aan de meetinrichting alle extra apparatuur toe te voegen die hij nuttig acht voor de uitvoering van zijn taak, onder meer met het oog op het meten van kwaliteitsindicatoren van de spanning en / of de stroom, en de faseverschuiving tussen spanning en stroom.

###### Art. 3.1.9.

(ex art. V.2.1.6)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt het mogelijk voor de elektriciteitsdistributienetgebruiker om te allen tijde de in de meetinrichting lokaal beschikbare meetgegevens ter hoogte van de meetinrichting af te lezen.

§2. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker moeten bij de plaatsing van een nieuweop afstand uitleesbare meetinrichting, meetgegevens afkomstig uit de meetinrichting kosteloos beschikbaar gemaakt worden ter hoogte van de meetinrichting voor toepassingen van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of een door de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangewezen aanbieder van energiediensten of dienstverlener van flexibiliteit.

§3. Als de toegang tot de installatie onderworpen is aan voorwaarden, opgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, worden die voorwaarden in het aansluitingscontract vastgelegd.

###### Art. 3.1.10

(ex art. V.2.1.7)

Bij het verwisselen van een meter moeten de genoteerde meterstanden zowel door de afnemer (of een vertegenwoordiger van de afnemer) als door de elektriciteitsdistributienetbeheerder ter plaatse genoteerd, gedagtekend en ondertekend worden. Indien de afnemer in de mogelijkheid gesteld was om de genoteerde meterstanden te ondertekenen, maar hiervan geen gebruik maakte, heeft hij later niet meer de mogelijkheid deze meterstanden te betwisten.

###### Art. 3.1.11.

(ex art. V.2.1.8)

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker die beschikt over een meter met rollentelwerk, waarop een meervoudig tariefmeting wordt geregistreerd, kan enkel overschakelen op een enkelvoudige tariefmeting mits vervanging van deze meter op eigen kosten.

### Afdeling 3. — Locatie van de meetinrichting en toegang ertoe

###### Art. 3.1.12.

(ex art. V.2.2.1)

De meetinrichting wordt geplaatst ter hoogte van het  hoofdpunt of koppelpunt.

###### Art. 3.1.13.

(ex art. V.2.2.2)

In afwijking van Art. 3.1.12. kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, om economische redenen en voor zover dat technisch haalbaar is, beslissen om de meetinrichting met betrekking tot een aansluiting vanuit het hoogspanningsnet en met een aansluitingsvermogen kleiner dan of gelijk aan 250 kVA, te plaatsen aan de laagspanningszijde van de vermogenstransformator.

###### Art. 3.1.14.

(ex art. V.2.2.3)

In afwijking van Art. 3.1.12. kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder beslissen om de meetinrichting ergens anders te plaatsen na motivering van de beslissing ten overstaan van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 3.1.15.

(nieuw)

In afwijking van Art. 3.1.12. kunnen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker overeenkomen om meetuitrusting die deel uitmaakt van de meetinrichting ergens anders te plaatsen dan de verbruiksmeter.

###### Art. 3.1.16.

(ex art. IV.2.1.8, §4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder brengt op de meetinrichting van elke aansluiting die nieuw geplaatst wordt op een permanente wijze en duidelijk leesbaar de EAN-code aan van het hoofdpunt.

###### Art. 3.1.17.

(deel van ex art. V.1.1.3 en ex art. V.2.8.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht op toegang tot de meetinrichting, met inbegrip van de uitrusting van de eventuele controlemeting, om een conformiteitcontrole uit te voeren met betrekking tot de bepalingen van dit reglement.

### Afdeling 4. — Vereisten voor nauwkeurigheid en plaatsing van meetuitrustingen

###### Art. 3.1.18.

(ex art. V.2.3.1)

§1. De meetinrichtingen en daartoe behorende meetuitrustingen voldoen minimaal aan de vereisten opgenomen in BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen, voor zover geen andere regelgeving terzake geldt.

§2. De meetuitrusting waarvan de meetresultaten worden gebruikt voor de berekening van het aantal toe te kennen groenestroom- en/of warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong (in uitvoering van het Energiebesluit) of ten behoeve van het vermarkten van flexibiliteit moet voldoen aan de vereisten vermeld in BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen.

§3. De netbeheerder controleert bij  grootverbruiksmeetinrichtingen door middel van kalibratie of de kWh-meters en kVArh-meters, die langer dan 5 jaar geleden aan een controle zijn onderworpen, voldoen aan de vereisten opgenomen in BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen. Van de meettransformatoren in deze meetinrichtingen wordt bij ingebruikname gecontroleerd aan de hand van de kalibratierapporten of ze voldoen aan de vereisten opgenomen in BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen en of de overzetverhouding overeenstemt met de waarde in het toegangsregister.

§4. De toelaatbare afwijking van de kWh-meters en kVArh-meters in grootverbruiksmeetinrichtingen zijn maximaal 1,5 maal de waarden van de maximaal toelaatbare afwijking  volgens de EN - IEC normen:

- IEC 62053-21:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) -Algemene eisen - Deel 21: Statische meters voor actieve energie (klasse 1 en 2)”;

- IEC 62053-22:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 22: Statische meters voor actieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S)”;

- IEC 62053-23:2003: “Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselstroom) - Algemene eisen - Deel 23: Statische meters voor reactieve energie (klasse 2 en 3)”;

§5. De kalibratie van de meetuitrustingen kan ook worden uitgevoerd door een organisme dat de « BELAC » of een daaraan gelijkwaardige accreditatie bezit op basis van een door de netbeheerder opgesteld lastenboek.

### Afdeling 5. — Sturing gebruiksperiodes

###### Art. 3.1.19.

(ex art. V.2.5.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder beheert en bedient de apparatuur die nodig is voor de sturing van meetinrichtingen en voedingscircuits en/of het configureren van de nodige instellingen in meetinrichtingen met het oog op het toepassen van verschillende gebruiksperiodes.

###### Art. 3.1.20.

(ex art. V.2.5.3)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder publiceert de informatie over de toegepaste sturing met inbegrip van de uurregeling voor de gebruiksperiodes in zijn distributiegebied.

###### Art. 3.1.21.

(ex art. V.2.5.4)

§1. Aanpassingen van de sturing van meetinrichtingen, vermeld in Art. 3.1.19. op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder kunnen pas worden uitgevoerd na overleg met de betrokken toegangshouders.

§2. De elektriciteitsdistributienetgebruikers of de toegangshouders op het elektriciteitsdistributienet kunnen verzoeken om de aanpassing van de sturing of van de periodes bij de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, die de technisch-economische haalbaarheid ervan beoordeelt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

### Afdeling 6. — Storingen en fouten

Art. 3.1.22. (ex art. V.2.7.1)

Als bij een dubbele meting de hoofdmeting uitvalt, vervangt de controlemeting de hoofdmeting voor wat betreft de in de controlemeting beschikbare gegevens.

###### Art. 3.1.23.

(ex art. V.2.7.2)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat een storing bij de meting (exclusief dataoverdracht) in een meetuitrusting die hij beheert en deel uitmaakt van een meetinrichting, verholpen wordt binnen een termijn van:

• drie werkdagen, bij een meetinrichting die betrekking heeft op een toegangspunt met een aansluitingsvermogen groter dan of gelijk aan 56 kVA;

• zeven werkdagen, voor de overige meetinrichtingen.

Die termijn vangt aan op het ogenblik dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder op de hoogte is van de storing.

§2. In de mate van het mogelijke worden dezelfde termijnen gehanteerd in geval van een storing bij de dataoverdracht.

###### Art. 3.1.24.

(ex art. V.2.7.3)

Als door overmacht de storing niet binnen de termijn, vermeld in Art. 3.1.23. kan worden verholpen, neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder alle noodzakelijke maatregelen om het verlies van meetgegevens te beperken. Hij deelt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker en de betrokken partijen de vermoedelijke duur van de storing mee.

###### Art. 3.1.25.

(ex art. V.2.7.4)

Een fout bij de meting wordt als significant beschouwd als ze groter is dan toegestaan krachtens de toepasbare nauwkeurigheidsvereisten conform Afdeling 4. — Vereisten voor nauwkeurigheid en plaatsing van meetuitrustingen.

###### Art. 3.1.26.

(ex art. V.2.7.5)

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker of toegangshouder die in de meetgegevens een significante fout vermoedt, brengt de elektriciteitsdistributienetbeheerder daar onverwijld van op de hoogte en kan bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder schriftelijk een controle van de meetinrichting aanvragen. De elektriciteitsdistributienetbeheerder plant dan zo snel mogelijk de uitvoering van een testprogramma.

###### Art. 3.1.27.

(ex art. V.2.7.6)

Als de controle, vermeld in Art. 3.1.26., uitwijst dat een significante fout veroorzaakt wordt door een fout, een defect of een onnauwkeurigheid in de meetinrichting of een onderdeel ervan, waarvoor de elektriciteitsdistributienetbeheerder verantwoordelijk is, zorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder ervoor dat de fout wordt verholpen of de meter wordt vervangen binnen tien werkdagen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, gemotiveerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 3.1.28.

(ex art. V.2.7.7)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder draagt de kosten verbonden aan de acties, vermeld in Art. 3.1.26. en Art. 3.1.27., als een significante fout kon worden vastgesteld. In het andere geval worden ze gedragen door de aanvrager.

### Afdeling 7. — Administratief beheer van technische gegevens

###### Art. 3.1.29.

(ex art. V.2.9.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het bijhouden en archiveren van de administratieve gegevens die vereist zijn voor een goed beheer van de meetinrichtingen en de toepasselijke wettelijke controles (onder meer fabrikant, type, fabrieksnummer, bouwjaar, controle- en ijktijdstippen).

###### Art. 3.1.30.

(ex art. V.2.9.2)

Wijzigingen aan de meetinrichtingen, voor zover ze betrekking hebben op de metingen met het oog op facturatie in het kader van het energiecontract, worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen tien werkdagen meegedeeld aan de toegangshouder op het toegangspunt.

## HOOFDSTUK II. Bijzondere bepalingen betreffende meetinrichtingen

### Afdeling 1. — Bijzondere bepalingen betreffende grootverbruiksmeetinrichtingen

###### Art. 3.2.1.

(ex art. V.3.2.1)

Het gebruiksprofiel wordt geregistreerd op basis van meetperioden die overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2. §2.

###### Art. 3.2.2.

(ex art. V.3.2.2  (= §1 van dit artikel) en ex art. V.3.2.3 (= §2 van dit artikel))

§1. In overeenstemming met de bepalingen van het aansluitingscontract en/of de noden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder registreert een meetinrichting per meetperiode de volgende data:

• de aanduiding van de meetperiode;

• de afgenomen  en/of geïnjecteerde actieve energie;

• desgevallend de afgenomen en/of geïnjecteerde reactieve energie.

§2. De meetinrichting registreert tevens het maximum kwartiervermogen van de voorbije twaalf maanden.

###### Art. 3.2.3.

(ex art. V.3.2.5)

§1. Om desgevallend de tele-opname van de meetinrichting mogelijk te maken, zorgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op basis van technisch-economische criteria, voor de realisatie van de meest aangewezen telecommunicatieverbinding.

§2. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen eigenaar is van de meetuitrustingen, is de elektriciteitsdistributienetgebruiker verantwoordelijk voor de overdracht van de meetgegevens naar de elektriciteitsdistributienetbeheerder volgens de procedure die de elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt.

§3. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder geen eigenaar is van de meetuitrustingen en de inzameling overeenkomstig §2 onmogelijk is ten gevolge van een storing of een defect ervan, inclusief de overdracht naar de elektriciteitsdistributienetbeheerder, of ten gevolge van iedere andere oorzaak, heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder te allen tijde het recht om op kosten van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de meetgegevens of ieder ander gegeven ter plaatse op de meetuitrustingen in kwestie te verzamelen, met naleving van de voorschriften die betrekking hebben op de toegang tot die uitrustingen.

###### Art. 3.2.4.

(ex art. V.3.2.6 (= hier §1) en ex art. V.3.2.7 (hier §2))

§1. Een meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de lokale tijd.

§2. De afwijking van de begin- en eindtijden van de meetperiode ten overstaan van de gehanteerde referentietijd mag niet groter zijn dan tien seconden.

###### Art. 3.2.5.

(ex. art. V.3.1.9) -  Klantencabines

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstrekt de elektriciteitsdistributienetgebruiker het recht om te allen tijde de in de meetinrichting lokaal beschikbare meetgegevens die betrekking hebben op het hoofdpunt, te consulteren. In de uitzonderlijke gevallen waarbij de meetuitrusting zich bevindt op een plaats die niet rechtstreeks voor de elektriciteitsdistributienetgebruiker toegankelijk is, wendt de elektriciteitsdistributienetgebruiker zich tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die hem binnen een redelijke termijn toegang zal verschaffen overeenkomstig de bepalingen, vermeld in Art. 2.2.69.

§2. De meetgegevens, vermeld in §1, omvatten minstens de meetgegevens die dienen voor de bepaling van de elektriciteitsafname of -injectie over een bepaalde maand .

§3. Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder op een hoofdpunt verschaft de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen de tien werkdagen de nodige inlichtingen voor de interpretatie van de meetgegevens.

§4. De afleesmethode en de omrekeningsfactoren die toegepast moeten worden voor het bepalen van de elektriciteitsafname of -injectie, vermeld in §2, worden bij nieuw geïnstalleerde meetinrichtingen op een duidelijke manier aangebracht op of vlak naast de meter.

###### Art. 3.2.6

(nieuw)

§1. Een meetinrichting bij nieuwe aansluitingen of bestaande aansluitingen die substantieel worden gemoderniseerd, met een aansluitingsvermogen van ≥1 MVA omvat twee elkaar controlerende kWh-meters: de hoofd- en controlemeter.

§2. Een meetinrichting bij nieuwe aansluitingen of bestaande aansluitingen die substantieel worden gemoderniseerd,  met een aansluitingsvermogen van ≥5 MVA, omvat per fase twee stroomtransformatoren, waarbij elk stroomcircuit van ieder van de kWh-meters, de hoofd- en controlemeter, is aangesloten op een eigen stroomtransformator of één stroomtransformator per fase met twee meetkernen, waarbij het stroomcircuit van ieder van de kWh-meters, de hoofd- en controlemeter, is aangesloten op een eigen meetkern.

### Afdeling 3. — Bijzondere bepalingen betreffende kleinverbruiksmeetinrichtingen

###### Art. 3.2.7.

(nieuw)

§1. De niet op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichting geeft de meterstanden weer voor één of twee telwerken, afhankelijk van de toegepaste gebruiksperiodes.

§2. De op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichting voldoet aan de op het moment van plaatsing geldende functionaliteiten.

### Afdeling 4. — Meetuitrusting voor decentrale productie en valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt

###### Art. 3.2.8.

(ex art. V.2.4.1)

§1. Voor het installeren en uitlezen van de meetuitrusting voor, en het beheer van de meetgegevens van een decentrale productie-eenheid of voor valorisatie van de flexibiliteit die een  energieoverdracht met zich meebrengt met impact op een derde partij kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker een beroep doen op de diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de meting op het hoofdpunt niet toelaat om de hoeveelheid geproduceerde  elektriciteit of het geactiveerde volume flexibiliteit eenduidig te bepalen.

§2. De meetuitrusting voor valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt kan door een derde partij geleverd, geplaatst en onderhouden worden volgens de voorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de bepalingen van dit reglement.

§3. Ongeacht het gaat om een klein- of grootverbruiksmeetinrichting kan de distributienetbeheerder de meterstand opnemen bij de indienstname van de decentrale productie-installatie.

###### Art. 3.2.9.

(ex art. V.2.4.2)

§1. Als de meetinrichting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die beschikt over een productie-installatie met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA niet de technische mogelijkheid heeft om de productie, die geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsdistributienet, in rekening te brengen met de afname en dit tussen twee facturatiemomenten en per tariefperiode, dan zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op verzoek, de installatie op zijn kosten aanpassen zodat dit technisch mogelijk wordt.

§2 Voor productie-installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA bepaalt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de voorwaarden waaraan de meetuitrusting van de decentrale productie-eenheid moet voldoen met betrekking tot het installeren en uitlezen in geval de meetgegevens gebruikt worden ten behoeve van de facturatie van productie in het kader van een energiecontract, de valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt en de berekening van groene stroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten .

§3. Voor productie-installaties met een vermogen groter dan 10 kVA plaatst de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen 15 werkdagen, na een positief onderzoek van de conformiteit met de aansluitingsvoorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, de meetinrichting met uitlezing van de productie op afstand. De meetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in Art 4.2.13., ondersteunen .

De afname- en injectiemeting wordt, indien ze niet geschikt is om op afstand uitgelezen te worden, aangepast. Het onderzoek moet plaatsvinden binnen de 15 werkdagen na het uitvoeren van de eventuele aanpassing aan de aansluitingsinstallaties door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en/of de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§4. Voor productie-installaties in dienst genomen vanaf 1 september 2010 moet de meetuitrusting voor decentrale productie-eenheid op een zichtbare plaats in de buurt van de hoofdmeter van de elektriciteitsdistributienetbeheerder geplaatst worden.

### Afdeling 5. — Bijzondere voorschriften voor budgetmeters

###### Art. 3.2.10.

(ex art. V.2.6.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder zorgt ervoor dat er steeds een duidelijke gebruiksaanwijzing voor het budgetmetersysteem op eenvoudig verzoek en gratis aangevraagd kan worden. Deze gebruiksaanwijzing moet een handleiding bevatten voor zowel het gebruik van het budgetmetersysteem (als deze geactiveerd is) als voor het uitlezen van deze meter (in geval van een gedesactiveerde budgetmeter met oplaadbare kaart).

###### Art. 3.2.11.

(ex art. V.2.6.2)

§1. Een budgetmeter met oplaadbare kaart wordt niet weggenomen als er geen gebruik meer wordt gemaakt van zijn functionaliteiten, tenzij een elektriciteitsdistributienetgebruiker of eigenaar van het betrokken gebouw daar uitdrukkelijk om verzoekt.

§2. De kosten voor het wegnemen van de budgetmeter met oplaadbare kaart komen voor rekening van de aanvrager.

§3. Voor het wegnemen van de budgetmeter met oplaadbare kaart maakt de elektriciteitsdistributienetgebruiker of eigenaar van het betrokken gebouw een afspraak met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, waarbij hij kan eisen dat de budgetmeter wordt weggenomen binnen 15 werkdagen na ontvangst door de elektriciteitsdistributienetbeheerder van de betaling van de kosten. In uitzonderlijke omstandigheden kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, op gemotiveerde wijze, van die termijn afwijken.

## HOOFDSTUK III. Meteropname

### Afdeling 1. — Meteropname bij grootverbruiksmeetinrichtingen

###### Art. 3.3.1.

(ex art. V.3.2.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks en per elementaire periode de meetgegevens  door tele-opname.

###### Art. 3.3.2.

(ex art. V.3.1.7, §1)

In afwijking van Art. 3.3.1. neemt de distributienetbeheerder de afname of, indien van toepassing, de injectie, en het het maximum kwartiervermogen van de maand op hoofdpunten met een meetinrichting zonder registratie van het gemeten gebruiksprofiel en, maandelijks op.

### Afdeling 2. — Meteropname bij kleinverbruiksmeetinrichtingen

###### Art. 3.3.3.

(ex art. V.3.1.7)

§1. De gemeten afname, of, indien van toepassing, de injectie, gelinkt aan een of twee  toegangspunten verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder minstens één keer per kalenderjaar opgenomen in de opnamemaand van het hoofdpunt volgens het toegangsregister alsook:

- bij elke wissel  van toegangshouder;

- bij elke klantenwissel;

- bij het in dienst nemen van een hoofdpunt;

- bij het buiten dienst stellen van een hoofdpunt;

- bij aanpassing of vernieuwing van de aansluiting;

- bij aanpassing of vervanging van de meetinrichting;

- op verzoek van een toegangshouder;

- op verzoek van een elektriciteitsdistributienetgebruiker.

De meetgegevens op basis van deze meterstand worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder overgemaakt aan de toegangshouder.

§2. Een meetgegeven wordt op een van volgende manieren bepaald:

- op basis van een fysieke meteropname door de elektriciteitsdistributienetbeheerder;

- op basis van een meterstand of meterstanden die de elektriciteitsdistributienetgebruiker doorgeeft aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder (ofwel telefonisch, via e-mail, via website of door middel van een meterkaartje);

- op basis van een meterstand of meterstanden die de elektriciteitsdistributienetgebruiker doorgeeft aan zijn toegangshouder en die de toegangshouder op zijn beurt doorgeeft aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder (bijvoorbeeld bij een klantenwissel of correctie van een geschatte meterstand);

- op basis van een uitlezing op afstand van kwartierwaarden of meterstanden;

- als de bovenstaande manieren geen betrouwbare meterstanden opleverden, door middel van schattingen conform Art. 4.3.29.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder bepaalt per hoofdpunt, vermeld in §1, de maand waarin hij jaarlijks de meterstanden zal bepalen (= opnamemaand). Dat is een eigenschap van het hoofdpunt dat bijgehouden wordt in het toegangsregister en waarvan de toegangshouder op het hoofdpunt op de hoogte wordt gebracht (onderdeel van de stamgegevens). De meterstanden worden bepaald in een periode die loopt van tien werkdagen voor het begin van die maand tot tien werkdagen na het einde van die maand. Voor maandelijkse gemeten toegangspunten worden de meterstanden bepaald in de periode van zeven werkdagen voor en vijf werkdagen na het einde van de te meten maand.

§4. Bij kleinverbruiksmeetinrichtingen die niet op afstand uitgelezen kunnen worden, neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder minstens eenmaal in een periode van 24 maanden fysieke meterstanden op, voor zover hij toegang heeft of krijgt tot de meetinrichting. Als hij bij een eerste poging geen toegang krijgt tot de meetinrichting, laat hij een kaartje achter in de brievenbus met de vermelding van het tijdstip waartussen hij nogmaals een bezoek zal brengen. Die datum ligt maximaal tien kalenderdagen later. Het kaartje vermeldt eveneens de mogelijkheid om met de elektriciteitsdistributienetbeheerder een afspraak te maken voor een bezoek op een andere datum of tussen andere uren als de elektriciteitsdistributienetgebruiker op de voorgestelde datum of tussen de voorgestelde uren verhinderd zou zijn. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan verzoeken om die afspraak buiten de kantooruren te laten plaatsvinden, als de elektriciteitsdistributienetbeheerder al 48 maanden lang geen fysieke meteropname kon uitvoeren. In dat geval kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder daar extra kosten voor aanrekenen.

§5. Op de in §4 vermelde voorgestelde of afgesproken datum en tussen de voorgestelde of afgesproken uren, bezoekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetinrichting opnieuw. Als hij daarbij opnieuw geen toegang krijgt tot de meetinrichting, laat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een meteropnamekaartje achter met het verzoek binnen tien kalenderdagen contact op te nemen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de meterstanden door te geven. Het meteropnamekaartje vermeldt dat als niet tijdig gereageerd wordt, de meterstanden geschat zullen worden en dat die niet betwist kunnen worden, tenzij de elektriciteitsdistributienetgebruiker uitdrukkelijk en op zijn kosten om een nieuwe meteropname verzoekt.

§6. Als het meer dan 48 maanden geleden is dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder, voor een meetinrichting die niet op afstand uitgelezen kan worden, fysiek een meteropname heeft kunnen uitvoeren, moet de elektriciteitsdistributienetgebruiker toegang tot de meetinrichting verlenen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet maken om toegang tot de meetinrichting te verkrijgen, worden door de elektriciteitsdistributienetgebruiker gedragen.

§7. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder op het toegangspunt kan steeds een fysieke meteropname door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanvragen. Bij de aanvraag wordt een afspraak gemaakt met de elektriciteitsdistributienetbeheerder over het tijdstip waarop deze meteropname uitgevoerd zal worden. Daarbij kan de aanvrager eisen dat die datum binnen vijftien werkdagen ligt. De kosten voor de meteropname worden gedragen door de elektriciteitsdistributienetgebruiker tenzij die een beschermde afnemer is volgens het Energiebesluit en het zijn eerste vraag is in het lopende kalenderjaar. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder op de datum en tussen de uren van de afspraak geen toegang krijgt tot de meetinrichting, vervalt de aanvraag en worden de kosten gedragen door de aanvrager.

§8. De afname of de injectie, bepaald volgens §1 en §2, wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gevalideerd overeenkomstig de procedure, beschreven in Art. 3.3.1.

§9.  In geval van een kleinverbruiksmeetinrichting die op afstand uitgelezen kan worden en waar de netgebruiker wenst af te wijken van de standaard toegangspuntconfiguratie, worden meetgegevens dagelijks per elementaire periode uitgelezen. Dergelijke uitleesfrequentie en granulariteit (elementaire periode) is een afwijkende, bewuste keuze van de distributienetgebruiker ten opzichte van de standaard toegangspuntconfiguratie.

###### Art. 3.3.4.

(ex art. V.3.1.8 + ex art. IV.2.2.3 §2)

§1. Als voor de jaarlijkse meteropname bij een meetinrichting die niet op afstand uitgelezen kan worden geen fysieke meteropname door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gebeurt, verstuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder een meteropnamekaart naar het contactadres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker op het toegangspunt. Op die meteropnamekaart wordt de elektriciteitsdistributienetgebruiker verzocht binnen tien werkdagen contact op te nemen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de meterstanden door te geven. De meteropnamekaart vermeldt dat als niet tijdig gereageerd wordt, de meterstanden geschat zullen worden en dat die niet betwist kunnen worden, tenzij de elektriciteitsdistributienetgebruiker uitdrukkelijk en op zijn kosten om een nieuwe meteropname verzoekt.

§2. Als de meterstand bij een wissel van toegangshouder op een toegangspunt niet op afstand uitgelezen wordt, stuurt de elektriciteitsdistributienetbeheerder bij het aanvaarden van de aanvraag voor een leverancierswissel, een meteropnamekaart naar de door de toegangshouder in zijn aanvraag vermelde elektriciteitsdistributienetgebruiker op het door de toegangshouder in zijn aanvraag vermelde contactadres . Op die meteropnamekaart vermeldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de EAN-code met bijvoegsel en het adres van het toegangspunt waarop de wissel zal plaatsvinden, de contactgegevens van beide betrokken toegangshouders en de procedure voor het doorgeven van de meterstand en de meternummers conform §1.  Tevens wordt verduidelijkt welke stappen kunnen worden ondernomen om een onterechte leverancierswissel ongedaan te maken.

§3. Bij uitlezing op afstand registreert de netbeheerder de  meterstand op het moment van de wissel van toegangshouder.

# TITEL IV. — MARKTCODE

(deels gebaseerd op ex art. IV.1.1.1)

De Marktcode (Titel IV) bevat de bepalingen met betrekking tot:

- de voorwaarden en plichten gerelateerd aan het verkrijgen van markttoegang;

- de diensten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het kader van markttoegang aanbiedt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker of aan de door hem gemandateerde toegangshouder;

- de rollen en verantwoordelijkheden van de marktpartijen bij het uitwisselen van informatie in het kader van markttoegang, net als specifieke principes van toepassing in de marktprocessen bij de aanwijzing van of wijziging op een toegangspunt, de opname en rechtzetting van meterstanden, de allocatie en reconciliatie;

- de registratie en het gebruik van technische, relationele en meetgegevens in het kader van markttoegang.

## HOOFDSTUK I. Registratie van gegevens

### Afdeling 1. — Toekenning van hoofdpunt en toegangspunten

###### Art 4.1.1.

(ex art. IV.2.1.4 §1) – Toekenning van hoofdpunt

§1. Aan elke aansluiting op het elektriciteitsdistributienet wordt één individueel hoofdpunt toegekend per woon- of bedrijfseenheid, behoudens de uitzonderingen zoals bepaald in art.  4.7.1 §2 van het Energiedecreet.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder kan afwijken van het principe bepaald in §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerders leggen gemeenschappelijk deze afwijkingen vast en maken die bekend via hun websites.

§3. Aan aansluitingen met een productie-installatie > 10 kVA kunnen, zolang dit technisch vereist is en mits motivering ten aanzien van de VREG, twee hoofdpunten worden toegekend met daaraan telkens 1 toegangspunt gekoppeld, één voor afname en één voor injectie.

###### Art 4.1.2.

(ex art. IV.2.1.4 §2 - IV.2.1.5 - IV.2.1.6) – Koppeling van toegangspunt(en) aan het hoofdpunt

§1.  Aan een hoofdpunt waarop de nettoegang zich beperkt tot afname wordt één toegangspunt gekoppeld.

§2. Aan een hoofdpunt waarop de nettoegang afname en injectie betreft wordt, afhankelijk van de gekozen dienst in de dienstencatalogus, ofwel één toegangspunt ofwel twee aparte toegangspunten voor respectievelijk afname en injectie gekoppeld.

§3.  In afwijking van §2 is de toekenning van twee aparte toegangspunten voor afname en injectie niet verplicht voor productie-installaties > 10 kVA waarbij een vermoeden is van niet- of verwaarloosbaar kleine injectie (< 400 VA) of voor bestaande situaties van voor november 2003.

### Afdeling 2. — Toegangsregister

###### Art. 4.1.3

(ex art. IV.2.1.1) – Doel van het toegangsregister

Het toegangsregister is een bestand of een geheel van bestanden dat tot doel heeft de elektriciteitsdistributienetgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke op de toegangspunten op het elektriciteitsdistributienet te registreren en de werking van de markt voor de aan- en verkoop van elektriciteit te ondersteunen. Dat houdt onder meer het volgende in:

- veranderingen van elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken actief op de toegangspunten alsook technische aanpassingen inzake de nettoegang op niveau van de hoofdpunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;

- op basis van de op de toegangspunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers, toegangshouders en evenwichtsverantwoordelijken kunnen de afgenomen en geïnjecteerde of verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit correct aan die partijen toegewezen worden.

- op basis van de op de hoofdpunten geregistreerde technische gegevens en de op de toegangspunten geregistreerde keuzes van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kunnen de energieprijzen en nettarieven via de toegangshouder aan de op de toegangspunten geregistreerde elektriciteitsdistributienetgebruikers aangerekend worden.

###### Art 4.1.4

(ex art. IV.2.1.2) – Actueel houden van informatie in toegangsregister

Als verantwoordelijke voor het beheer van het toegangsregister houdt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.

###### Art 4.1.5

(ex art. IV.2.1.3, §1, §2, §4 en §5) – Inhoud van het toegangsregister

§1. In het toegangsregister worden minstens de volgende gegevens opgenomen:

- informatie over de aansluiting, per aansluitingspunt:

  - energietype: elektriciteit;

  - het aansluitingsvermogen;

  - het aansluitingsspanningsniveau;

  - het adres waar de aansluiting zich bevindt;

  - het hoofdpunt of de hoofdpunten verbonden aan de aansluiting;

- informatie over de nettoegang, per hoofdpunt:

  - de identificatie (EAN) van het hoofdpunt;

  - fysieke status van het hoofdpunt

  - gebruiksrichting: injectie en/of afname;

  - indien van toepassing, gegevens inzake de aanwezigheid van lokale productie;

- informatie over de meetinrichting op het hoofdpunt:

  - de meternummer(s);

  - fysieke status van de meter(s) en meetinrichting;

  - de aanwezigheid van een budgetmeter of stroombegrenzer;

  - de meetconfiguratie ;

  - voor hoofdpunten met jaarlijkse meteropname: de opnamemaand;

- informatie over de titularis van het toegangspunt, zoals aangeleverd door de toegangshouder:

  - de naam van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

  - het type elektriciteitsdistributienetgebruiker (huishoudelijk of niet-huishoudelijk);

  - indien van toepassing, het ondernemingsnummer en de NACE code;

  - het contactadres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

- informatie over de markttoegang, per toegangspunt:

  - de identificatie (EAN met bijvoegsel) van de aan het hoofdpunt gekoppelde toegangspunten;

  - de partijen die als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke zijn aangewezen;

  - het toegangsvermogen voor injectie en/of afname;

  - de toegangspuntconfiguratie:

- het meetregime;

- de opnamefrequentie voor facturatie: jaarlijks, maandelijks, of op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2;

- de opnamefrequentie voor verbruiksinformatie;

- de gebruiksperiode;

  - de contractuele status van het toegangspunt;

  - de gekozen dienst uit de dienstencatalogus;

  - indien van toepassing, de voorafbetalingsstatus;

  - voor toegangspunten zonder registratie van het gebruiksprofiel, het gemodelleerd profiel en het standaard jaarverbruik of standaard maandverbruik of de forfaitair bepaalde afname;

  - de startdatum van het verkrijgen van markttoegang door een toegangshouder op het toegangspunt. Dit is de startdatum van de aankoop of verkoop van elektriciteit door een toegangshouder op het toegangspunt;

  - de startdatum van het verkrijgen van markttoegang op het toegangspunt door een toegangshouder voor de huidige elektriciteitsdistributienetgebruiker op het toegangspunt. Dit is de startdatum van de aankoop of verkoop van elektriciteit door een leverancier aan de huidige elektriciteitsdistributienetgebruiker op het toegangspunt;

  - de einddatum van de markttoegang voor de toegangshouder op het toegangspunt. Dit is de einddatum van de aankoop en/of verkoop van elektriciteit door een toegangshouder op het toegangspunt ;

- meetgegevens, per toegangspunt:

- facturatieindexen en facturatieverbruiken;

- informatieve indexen en informatieve verbruiken;

- historische verbruiken;

- standaard maand- en jaarverbruiken;

- gebruiksduur en gebruiksprofielen;

- allocatie- en reconciliatieparameters (waaronder klimaatcorrectie- en residufactor).

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt maandelijks een momentopname van de relationele en technische gegevens vermeld in  §1 zodat de overeenstemming van de informatie in het toegangsregister en de informatie in de klantenbestanden van leveranciers gecontroleerd kan worden. De gegevens die hij daarbij vastlegt en het moment waarop hij dat doet, worden in onderling overleg tussen leveranciers en elektriciteitsdistributienetbeheerders bepaald en beschreven in de UMIG, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden van de leverancier die erom verzoekt.

§3. De leverancier maakt een momentopname van zijn klantenbestand zodat de overeenstemming van de informatie in het toegangsregister van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de informatie in het klantenbestand gecontroleerd kan worden. De gegevens die hij daarbij vastlegt en het moment waarop hij dat doet, worden in onderling overleg tussen leveranciers en elektriciteitsdistributienetbeheerders bepaald en beschreven in de UMIG, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden van de elektriciteitsdistributienetbeheerder die erom verzoekt.

§4. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving, zoals vermeld in §2 en §3, legt de VREG de voorwaarden op van het vastleggen van gegevens alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden.

###### Art 4.1.6

(ex art. IV.2.1.8, §2 en §3)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen vijf werkdagen de EAN-code van het hoofdpunt van een elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van zijn naamgegevens, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer(s) ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan schriftelijk, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt binnen tien werkdagen de adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postnummer en gemeente) en meternummer  van het hoofdpunt van een elektriciteitsdistributienetgebruiker op basis van de EAN-code en zijn naamgegevens, ter beschikking van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die erom verzoekt. Dat verzoek kan per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het antwoord wordt verstrekt op de manier die de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkiest, namelijk per brief, via e-mail of via de website van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

## HOOFDSTUK II. Markttoegang

### Afdeling 1. —  Verkrijgen van toegang tot de markt

###### Art 4.2.1.

(ex art. IV.2.1.3 §3 – IV.3.2.1) – Toegangshouderschap

§1. De toegangshouder is:

- Op toegangspunten voor injectie op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de elektriciteitsdistributienetgebruiker (producent) zelf, ofwel een leverancier, naargelang van de partij die de markttoegang heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt;

- Op toegangspunten voor afname op het elektriciteitsdistributienet: ofwel de elektriciteitsdistributienetgebruiker (afnemer) zelf, ofwel een leverancier, naargelang van de partij die de markttoegang heeft aangevraagd en verkregen voor dat toegangspunt.

§2. Elke leverancier, producent of afnemer kan toegangshouder zijn, en bijgevolg bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder een toegangsaanvraag conform onderafdeling 2 indienen.

#### Onderafdeling 1. – Toegangsvoorwaarden

###### Art. 4.2.2.

(ex art. IV.3.2.5)

De voorwaarden voor het verkrijgen van markttoegang zijn:

- Als de toegangsaanvraag betrekking heeft op toegangspunten voor afname: de aanvrager  beschikt, tenzij hij afnemer is op het betreffende toegangspunt, over een geldige leveringsvergunning of voldoet aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegde overheid in verband met de levering van elektriciteit;

- de aanvrager is zelf evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst met een  of meer evenwichtsverantwoordelijken;

- de evenwichtsverantwoordelijken zijn opgenomen in het register van toegangsverantwoordelijken;

- de ingangsdatum waarop markttoegang wordt aangevraagd, ligt minstens één maand in de toekomst;

- de wijze van financiële borgstelling voldoet aan de in het toegangscontract gespecificeerde voorwaarden.

###### Art. 4.2.3.

(ex art. IV.3.3.1 – ex art. IV.3.3.2 – ex art. IV.3.3.3) – Verklaringen en garanties  van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke

§1. De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het toegangscontract en voor de hele looptijd ervan, alle door hem geplande afnames en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

§2. Als de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de toegangspunten waarop de toegangshouder markttoegang tot het elektriciteitsdistributienet heeft. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een modelverklaring op.

§3. De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in §1 en §2 vervallen.

#### Onderafdeling 2.  – Toegangsprocedure

###### Art. 4.2.4.

(deel van ex art. IV.3.1.2 – ex art. IV.3.2.2)

§1. Om markttoegang te verkrijgen  moet een toegangsaanvraag worden ingediend bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. Een toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de toegangsaanvraag.

###### Art. 4.2.5.

(ex art. IV.3.2.3) – Inhoud van de toegangsaanvraag

Een toegangsaanvraag omvat minstens de volgende elementen:

- de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN …);

- de identiteit en contactgegevens van de evenwichtsverantwoordelijke waarmee de aanvrager zal samenwerken (naam, adres, ondernemingsnummer, EAN …);

- een verklaring van samenwerking tussen de aanvrager en de evenwichtsverantwoordelijke;

- de wijze van financiële borgstelling;

- de ingangsdatum waarop markttoegang wordt aangevraagd.

###### Art. 4.2.6.

(ex art. IV.3.2.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

###### Art. 4.2.7.

(deel van ex art. IV.3.2.5)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de toegangsvoorwaarden zoals bepaald in Art. 4.2.2.

###### Art. 4.2.8.

(ex art. IV.3.2.6)

§1. Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§2. Als de toegangsaanvraag betrekking heeft op toegangspunten voor afname en de aanvrager, indien van toepassing,  nog niet beschikt over een geldige leveringsvergunning noch voldoet aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegdheid in verband met de levering van elektriciteit, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder toch al starten met het onderzoek om na te gaan of er voldaan wordt aan de andere toegangsvoorwaarden en dit vanaf het moment dat de kandidaat-leverancier zich aanmeldt om markttoegang te krijgen. De toegangsaanvraag zal echter pas goedgekeurd worden nadat de aanvrager een geldige leveringsvergunning verkregen heeft of aangetoond heeft te voldoen aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke bevoegde overheid.

§3. Als de toegangsaanvraag wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder verkrijgt de aanvrager markttoegang tot het elektriciteitsdistributienet na ondertekening van het door de VREG goedgekeurde toegangscontract van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

#### Onderafdeling 3. – Toegangscontract

###### Art. 4.2.9.

(deel van ex art. IV.3.1.2)

Om markttoegang te verkrijgen moet de toegangshouder een toegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 4.2.10.

(ex art. IV.3.2.7, §1) – Inhoud van het toegangscontract

Het toegangscontract bevat, naast verwijzingen naar dit Reglement, onder meer de volgende elementen:

1° de wederzijdse rechten en plichten;

2° de aansprakelijkheidsregeling;

3° de betalingsvoorwaarden en financiële borgstellingen;

4°	een regeling van (forfaitaire) schadeloosstelling met betrekking tot de wederzijdse aansprakelijkheden, verbonden aan de verplichting tot het uitwisselen  van gegevens, waaronder in het bijzonder meetgegevens.

###### Art. 4.2.11.

(nieuw) – Wijziging van het toegangscontract

§1. In geval van wijziging van het toegangscontract, zal het gewijzigde contract na een consultatieprocedure door de elektriciteitsdistributienetbeheerders aan de VREG overgemaakt worden met het oog op de goedkeuring zoals bedoeld in Art. 1.2.4.§2.

§2. In geval van goedkeuring door de VREG, bepaalt de VREG de datum waarop het nieuwe toegangscontract in werking treedt voor alle toegangshouders. Deze datum zal in ieder geval minstens drie maanden na de goedkeuring bepaald worden. Ingeval van een stilzwijgende goedkeuring, treedt het nieuwe toegangscontract in ieder geval in werking vier maanden na het verstrijken van de goedkeuringstermijn. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal pas overgaan tot opzeg van het oude toegangscontract nadat de VREG die datum heeft bepaald.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder zal het nieuwe, goedgekeurde toegangscontract voor de datum bedoeld in §2, ter ondertekening voorleggen aan de toegangshouders. Ingeval een toegangshouder het nieuwe toegangscontract niet ondertekent voorafgaand aan de datum bedoeld in §2, zijn de bepalingen van Afdeling 6. — Ontzeggen van nettoegang van de Netcode van toepassing.

### Afdeling 2. — Dienstencatalogus en toegangspuntconfiguratie

###### Art 4.2.12.

(nieuw) – Dienstencatalogus

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder geeft via de dienstencatalogus een overzicht aan de toegangshouder van de diensten die hij op het toegangspunt kan leveren op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling.

§2. Het aanbod van diensten op een toegangspunt wordt bepaald door de mogelijke combinaties van meetgegevens, gemeten door de aanwezige meetinrichting.

§3.  De toegangshouder maakt een keuze uit de via de dienstencatalogus aangeboden diensten.

§4. Elke dienst die mogelijk aangeboden wordt via de dienstencatalogus is onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring door de VREG.

###### Art 4.2.13.

(nieuw) – Standaard toegangspuntconfiguratie bij een grootverbruiksmeting

§1. Op een toegangspunt verbonden aan een hoofdpunt met een grootverbruiksmeetinrichting of  een meting bij een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een totale lokale productie groter dan 10 kVA, bestaat de toegangspuntconfiguratie, in geval  van nieuwe aansluitingen en wijzigingen aan bestaande aansluitingen, standaard uit:

- Meetregime: per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2;

- Opnamefrequentie voor facturatie: maandelijks;

- Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie: maandelijks;

- Gebruiksperiode: meting dag/nacht  met vermogenspiekmeting met kwartiervermogen.

§2. Voor bestaande situaties van voor (datum invoegetreding nieuwe versie TRD) kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker met de elektriciteitsdistributienetbeheerder  een toegangspuntconfiguratie overeenkomen die afwijkt van de standaard toegangspuntconfiguratie zoals bepaald in §1.

###### Art 4.2.14.

(nieuw) – Standaard toegangspuntconfiguratie bij een kleinverbruiksmeting

§1. Op een toegangspunt verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting bestaat de toegangspuntconfiguratie standaard uit:

- Meetregime:  jaarlijks;

- Opnamefrequentie voor facturatie: jaarlijks;

- Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie: halfjaarlijks;

- Gebruiksperiode: meting dag/nacht.

§2. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een toegangspuntconfiguratie kiezen die afwijkt van de standaard toegangspuntconfiguratie zoals bepaald in §1.

###### Art 4.2.15.

(nieuw) – Keuze toegangspuntconfiguratie

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt de op basis van de aanwezige meetinrichting mogelijke instellingen van de toegangspuntconfiguratie via de dienstencatalogus zichtbaar aan de toegangshouder op het betreffende toegangspunt.

§2. Op vraag en mits toestemming (specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig) van de elektriciteitsdistributienetgebruiker kan de toegangshouder de toegangspuntconfiguratie kiezen uit de in de dienstencatalogus beschikbare instellingen, volgens de wijze beschreven in de UMIG.

## HOOFDSTUK III. Marktfacilitatie

### Afdeling 1. — Proces ter consultatie van gegevens door de toegangshouder op een hoofdpunt en toegangspunt

###### Art. 4.3.1.

(ex art. IV.2.1.8, §1 + nieuw)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt het voor de toegangshouder op een hoofdpunt en  toegangspunt mogelijk om, conform de UMIG, een combinatie van technische, relationele en meetgegevens over een hoofdpunt en toegangspunt(en) te consulteren met oog op het sluiten van een energiecontract.

§2. Alvorens een energiecontract aan te bieden kan de toegangshouder volgende basisinformatie over het hoofdpunt raadplegen:

- EAN-code;

- verbruiksadres;

- elektriciteitsdistributienetbeheerder;

- energietype;

- 4 laatste cijfers van het serienummer van de meter(s);

- actieve toegangspunten.

Deze informatie wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder enkel ter beschikking gesteld als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het toegangscontract voor het betrokken netgebied.

§3. Nadat de elektriciteitsdistributienetgebruiker specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn toestemming heeft gegeven om over te gaan tot registratie van een energiecontract, moet de toegangshouder aanvullende informatie raadplegen om de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker verschafte gegevens te verifiëren en het energiecontract correct te kunnen registreren. Deze aanvullende informatie omvat:

- fysieke status van het hoofdpunt;

- gebruiksrichting: injectie en/of afname;

- gegevens inzake de aanwezigheid van lokale productie (type, datum van indienststelling en vermogen);

- volledig serienummer van de meter(s);

- aantal meetregisters;

- voor hoofdpunten met jaarlijkse meteropname: de opnamemaand;

- per meetregister de van toepassing zijnde gebruiksperiode;

- mogelijke instellingen van de toegangspuntconfiguratie;

- contractuele status van het toegangspunt;

- beschikbare diensten op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling;

- aanvaarde marktaanvragen die nog niet effectief zijn (met uitzondering van aanvragen gerelateerd aan de opzegging van een residentieel energiecontract door de leverancier), met de effectieve datum;

- laatst gekende index per register en indexdatum;

- van toepassing zijnde nettarief;

- én de aan deze gegevens gelinkte identificatie- en controleparameters.

Na het raadplegen van deze informatie moet de toegangshouder het energiecontract registreren. Deze registratie wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in Art. 1.3.3., §4.

§4.  Wanneer de toegangshouder beschikt over een geldig energiecontract kan hij, naast de gegevens vermeld in §2 en §3, alle andere beschikbare gegevens van het hoofdpunt en toegangspunt waarop hij actief is consulteren. Een oplijsting van deze beschikbare gegevens is opgenomen in de UMIG.

### Afdeling 2. — Processen die een wijziging op het toegangspunt teweegbrengen

###### Art. 4.3.2.

(ex art. IV.2.2.1) – Aanwijzing toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke

§1. Per toegangspunt wijst de elektriciteitsdistributienetgebruiker een toegangshouder aan.

§2. Op een hoofdpunt waarop de nettoegang afname en injectie betreft kan, in geval van een verschillende toegangshouder voor afname en injectie, de toegangshouder op het toegangspunt voor injectie slechts aangewezen worden nadat de toegangshouder op het toegangspunt voor afname werd geregistreerd.

§3. Per toegangspunt  wijst de toegangshouder de evenwichtsverantwoordelijke aan.

###### Art. 4.3.3.

(ex art. IV.2.2.2 en ex art. IV.4.1.2, §4 en §5) – Indienstname en uitdienstname van een toegangspunt

§1 De indienstname van een toegangspunt voor afname valt samen met de indienststelling van het hieraan gekoppelde hoofdpunt, zoals bepaald in Art. 2.3.1.

§2. De indienstname van een apart toegangspunt voor injectie kan slechts plaatsvinden nadat het toegangspunt voor afname in dienst werd genomen.

§3. De uitdienstname van een toegangspunt voor afname valt samen met de buitendienststelling van het hieraan gekoppelde hoofdpunt, zoals bepaald in Art. 2.3.2., en leidt bijgevolg tot de uitdienstname van een eventueel apart toegangspunt voor injectie.

###### Art. 4.3.4.

(ex art. IV.2.2.3) – Wissel van toegangshouder

§1. Elke wijziging van toegangshouder op een toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangevraagd worden door de nieuwe toegangshouder, met aanwijzing van de datum van verandering. Het respecteren van deze termijn wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in Art. 1.3.3. §4 .

§2. Op een toegangspunt verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting gebeurt de meteropname naar aanleiding van een wissel van toegangshouder zoals bepaald in Art. 3.3.2. §2.

§3. De wisselmeterstanden worden als volgt bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder:

- Voor toegangspunten verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting:

- In eerste instantie, indien beschikbaar, op basis van meetgegevens verkregen door uitlezing op afstand;

- In tweede instantie, op basis van de door de betrokken  elektriciteitsdistributienetgebruiker doorgegeven en door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gevalideerde meterstanden;

- In derde instantie, bij gebrek aan bovenstaande meterstanden of als uit de validatie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder blijkt dat deze meterstanden onbruikbaar zijn en er uiterlijk op de tiende werkdag na de effectieve datum van de wissel van toegangshouder geen gevalideerde meterstanden beschikbaar zijn, door schatting volgens de methodieken beschreven in Art. 4.3.29.

- Voor toegangspunten verbonden aan een hoofdpunt met een grootverbruiksmeetinrichting of een meting bij een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een totale lokale productie groter dan 10 kVA:

- In eerste instantie, op de wisseldatum door tele-opname;

- In tweede instantie, op basis van de door de betrokken  elektriciteitsdistributienetgebruiker doorgegeven en door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gevalideerde meterstanden;

- In derde instantie, op basis van door de elektriciteitsdistributienetbeheerder opgenomen, berekende of geschatte meterstanden.

###### Art. 4.3.5.

(ex art. IV.2.2.4 + ex art. IV.2.2.5 §2) – Klantenwissel en gecombineerde wissel van klant en toegangshouder

§1. Elke wissel van een elektriciteitsdistributienetgebruiker op een toegangspunt wordt door de toegangshouder van de inhuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker gemeld aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder zodra hij daarvan op de hoogte wordt gebracht door de elektriciteitsdistributienetgebruiker. De elektriciteitsdistributienetgebruiker met een kleinverbruiksmeetinrichting gebruikt hiertoe bij voorkeur het energieovernamedocument en vermeldt hierop de datum van de wissel en, indien hij niet beschikt over een op afstand uitleesbare meetinrichting, de meterstanden op die datum.

§2.  De wisselmeterstanden worden als volgt bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder:

- Voor toegangspunten verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting :

- In eerste instantie, indien beschikbaar, op basis van meetgegevens verkregen door uitlezing op afstand;

- In tweede instantie, door gebruik van de meterstand op het energie-overnamedocument;

- In derde instantie, bij gebrek aan bovenstaande meterstanden of als uit de validatie door door de elektriciteitsdistributienetbeheerder blijkt dat deze meterstanden onbetrouwbaar zijn, door schatting volgens de methodieken vermeld in Art. 4.3.29.

- Voor toegangspunten verbonden aan een hoofdpunt met een grootverbruiksmeetinrichting of  een meting bij een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een totale lokale productie groter dan 10 kVA :

- In eerste instantie, op de wisseldatum door tele-opname;

- In tweede instantie, op basis van de door de betrokken  elektriciteitsdistributienetgebruiker doorgegeven en door de elektriciteitsdistributienetbeheerder gevalideerde meterstanden;

- In derde instantie, op basis van door de elektriciteitsdistributienetbeheerder opgenomen, berekende of geschatte meterstanden.

§3. Als de toegangshouder van de uithuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker met een kleinverbruiksmeetinrichting de gevalideerde meterstand ontvangt van de elektriciteitsdistributienetbeheerder (doorgegeven door de toegangshouder van de inhuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker) controleert hij, behoudens in geval van schatting of rectificatie door de distributienetbeheerder, of dit overeenkomt met de meterstand op het energieovernamedocument dat ondertekend is door beide bewoners. Bij gebrek aan overeenstemming stuurt hij een rectificatiebericht.

###### Art. 4.3.6.

(ex art. IV.2.2.5) – Verhuis geïnitieerd door de uithuizende klant en niet-gemelde verhuis

§1. Elke toegangshouder neemt in zijn energiecontract met zijn klant de verplichting op dat een elektriciteitsdistributienetgebruiker op een toegangspunt verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting steeds aan zijn toegangshouder moet melden dat hij verhuist en aan die toegangshouder de volgende gegevens moet verstrekken, tenzij hij aangeeft, conform Art. 2.3.2., dat het hoofdpunt op het oude adres op zijn kosten buiten dienst mag worden gesteld:

•	de datum waarop hij het oude adres verlaat of verlaten heeft;

•	indien niet beschikbaar bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder door uitlezing op afstand, de meterstand of meterstanden vastgesteld door de elektriciteitsdistributienetgebruiker op die datum;

•	de naam en contactgegevens van de eventuele nieuwe elektriciteitsdistributienetgebruiker of van de eigenaar van het gebouw of de installatie waaraan het toegangspunt verbonden is.

Hierbij maakt de elektriciteitsdistributienetgebruiker bij voorkeur gebruik van het energieovernamedocument  dat de VREG hiertoe ter beschikking stelt.

§2. In geval de toegangshouder de verhuis meldt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder met een geldig energieovernamedocument, wordt de uithuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker geschrapt als titularis van het toegangspunt op de in de aanvraag vermelde effectieve verhuisdatum. De toegangshouder blijft geregistreerd op het toegangspunt tot de ontvangst van de wisselaanvraag op naam van de inhuizende klant of eigenaar. Indien er binnen de termijn beschreven in de UMIG geen wisselaanvraag op naam van de inhuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker of eigenaar ontvangen wordt, wordt de verhuisaanvraag verder behandeld conform §3. Het gebruik en de geldigheid van het energieovernamedocument wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in Art. 1.3.3. §4.

§3. In geval de toegangshouder de verhuis meldt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder zonder of met een onvolledig  energieovernamedocument, wordt de uithuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker geschrapt als titularis van het toegangspunt op de in de aanvraag vermelde effectieve verhuisdatum. De toegangshouder blijft geregistreerd op het toegangspunt tot maximaal negentig kalenderdagen na de lancering van de verhuisaanvraag zonder geldig energieovernamedocument of tot negentig dagen na de effectieve verhuisdatum indien deze in de toekomst plaatsvindt.

§4.  Bij gebrek aan tegenstelbare wisselmeterstanden, verkregen door uitlezing op afstand of schriftelijk overgemaakt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder door de toegangshouder, bij voorkeur met het energieovernamedocument, of bij gebrek aan een door de elektriciteitsdistributienetbeheerder op vraag van de toegangshouder opgenomen meterstand, neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in eerste instantie, de meterstand  op de vertrekdatum van de uithuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker als wisselmeterstand of, in tweede instantie, voert hij een niet-betwistbare schatting uit voor die datum volgens de methodieken vermeld in Art. 4.3.29. De toegangshouder van de inhuizende elektriciteitsdistributienetgebruiker bezorgt ter informatie deze wisselmeterstand aan zijn klant.

§5. Dertig kalenderdagen na de lancering van de verhuisaanvraag zonder geldig energieovernamedocument of, indien deze in de toekomst plaatsvindt, dertig kalenderdagen na de effectieve verhuisdatum,  krijgt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de opdracht om,  voor een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een kleinverbruiksmeetinrichting, de situatie op het toegangspunt te regulariseren.

§6. Na het ontvangen van een regularisatiedocument, neemt de toegangshouder  de nodige maatregelen om de levering op het betreffende toegangspunt te regulariseren door het versturen van een wisselaanvraag met als effectieve  wisseldatum de datum vermeld op het regularisatiedocument. De termijn tot regularisatie wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in  Art. 1.3.3. §4.

§7. Als de levering op het toegangspunt niet werd geregulariseerd na afloop van de termijn vermeld in §3 en het hoofdpunt niet buiten dienst werd gesteld, neemt de elektriciteitsdistributienetbeheerder, zoals bepaald in art. 5.5.2 van het Energiebesluit, de levering op het betreffende toegangspunt over.

###### Art. 4.3.7.

(ex art. IV.2.2.7) – Opzegging contract door toegangshouder bij huishoudelijke afnemers

§1. De beëindiging van de contractuele overeenkomsten met betrekking tot de afname of injectie op een toegangspunt, ten gevolge van wanbetaling door een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een residentieel energiecontract ten opzichte van zijn toegangshouder, moet conform de termijn in art. 5.2.1 §1 van het Energiebesluit door de toegangshouder aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder gemeld worden. Het respecteren van deze termijn wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in  Art. 1.3.3. §4.

§2. De contractuele overeenkomsten op een apart toegangspunt voor injectie worden niet beïnvloed door deze beëindiging van de contractuele overeenkomsten op het toegangspunt voor afname.

###### Art. 4.3.8.

(ex art. IV.2.2.9) – Opzegging contract door toegangshouder bij niet-huishoudelijke afnemers

§1. De beëindiging van de contractuele overeenkomsten met betrekking tot de afname of injectie op een toegangspunt, ten gevolge van wanbetaling door een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een niet-residentieel energiecontract ten opzichte van zijn toegangshouder, moet minstens 28 kalenderdagen vooraf door de toegangshouder aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder gemeld worden. Het respecteren van deze termijn wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in  Art. 1.3.3. §4.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder neemt binnen tien werkdagen contact op met de elektriciteitsdistributienetgebruiker. Hierbij wijst hij hem op zijn plicht om een toegangshouder aan te wijzen op het betreffende toegangspunt uiterlijk tien kalenderdagen vóór het einde van de opzegtermijn. De elektriciteitsdistributienetbeheerder vermeldt eveneens de mogelijke gevolgen als de elektriciteitsdistributienetgebruiker  geen nieuw energiecontract sluit, dat ingaat op de datum van het einde van de opzegtermijn.

###### Art. 4.3.9.

(ex art. IV.2.2.11) – Onterechte leverancierswissel

§1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker die meent onterecht van toegangshouder te zullen veranderen of te zijn veranderd, kan dat melden ofwel aan zijn eigenlijke toegangshouder, ofwel aan de toegangshouder die onterecht een leverancierswissel op zijn toegangspunt heeft aangevraagd. De gecontacteerde toegangshouder meldt de gecontesteerde wissel aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. Als de onterechte leverancierswissel nog niet uitgevoerd werd in het toegangsregister en geannuleerd kan worden, dan annuleert de toegangshouder die onterecht de leverancierswissel heeft aangevraagd de aanvraag gelijktijdig met de bevestiging aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat de wissel verkeerdelijk of onterecht door hem werd aangevraagd.

§3. Als de onterechte leverancierswissel al uitgevoerd werd in het toegangsregister en niet geannuleerd kan worden, dan vraagt de eigenlijke toegangshouder aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder om voor het betreffende tijdsinterval de fout ongedaan te maken en de situatie hierna te reconstrueren met gecorrigeerde gegevens, conform het principe beschreven in de MIG.

§4. De toegangshouder die onterecht de leverancierswissel heeft aangevraagd verrekent geen  kosten aan de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker. Indien van toepassing annuleert hij al verstuurde verrekeningen aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker of betaalt facturen die de elektriciteitsdistributienetgebruiker al heeft betaald terug.

§5. De eigenlijke toegangshouder meldt aan de getroffen elektriciteitsdistributienetgebruiker (zijn klant) tien werkdagen na de bevestiging van de elektriciteitsdistributienetbeheerder  dat de onterechte wissel werd rechtgezet.

###### Art. 4.3.10.

(ex art. IV.2.2.12) – Wijziging van informatie over toegangspunt

De toegangshouder meldt aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder elke wijziging in informatie over de titularis van een toegangspunt, zoals door hem wordt aangeleverd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder conform Art 4.1.5 §1,  binnen twee werkdagen nadat hij van die wijziging op de hoogte werd gebracht.

###### Art. 4.3.11.

(ex art. IV.2.2.13) – Rechtzetting van fouten in het toegangsregister

Mogelijke fouten in de informatie van een toegangspunt dat in het toegangsregister wordt beheerd, worden door de toegangshouder en de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk aan elkaar gemeld. Daarvoor stellen zij gezamenlijk een meldings- en afhandelingsprocedure op en beschrijven die in de UMIG. Typefouten of groepen van fouten en de bijbehorende behandeling worden beschreven in een catalogus die wordt geactualiseerd op basis van overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders.

###### Art. 4.3.12.

(ex art. IV.2.2.15)

Voor de verwerking van de correct toegepaste aanvragen en meldingen van toegangshouders, beschreven in deze afdeling, worden geen kosten aangerekend aan de betrokken toegangshouders.

###### Art. 4.3.13.

(ex art. IV.2.2.16)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder voorziet in een procedure waardoor hij de aanwijzingen van toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke in het toegangsregister zelf kan aanpassen ingeval de markttoegang voor een toegangshouder wordt beëindigd of opgeschort.

### Afdeling 3. — Processen gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens

#### Onderafdeling 1. — Validatie en correctie van meetgegevens

###### Art. 4.3.14.

(ex art. V.3.5.1) – In rekening brengen van verliezen

§1. Als de meetuitrustingen die deel uitmaken van de meetinrichting zich niet ter hoogte van de aansluiting bevinden, zullen de meetgegevens worden aangepast op basis van een schattingsprocedure die rekening houdt met de fysische verliezen tussen het meetpunt en het aansluitingspunt.

§2. Op voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en na goedkeuring door de VREG kunnen in bepaalde gevallen verliezen stroomopwaarts die betrekking hebben op de aansluiting van de elektriciteitsdistributienetgebruiker, in de aanpassing worden meegerekend.

§3. Als de wijze van aanpassing niet is beschreven in het aansluitingscontract, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria bepalen welke wijze het meest geschikt is.

§4. De fysische verliezen of verliezen stroomopwaarts worden beschouwd als onderdeel van de meetconfiguratie en worden geregistreerd als een technisch gegeven in het toegangsregister.

§5. Op eenvoudige schriftelijke aanvraag worden de fysische verliezen of verliezen stroomopwaarts en de manier waarop die de meetgegevens aanpassen, bekendgemaakt binnen tien werkdagen na de aanvraag aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker op het toegangspunt.

###### Art. 4.3.15.

(ex art. V.3.5.2) – Time slicing

Als de datum van de meteropname niet samenvalt met de datum waarop de meterstand bekend moet zijn, zal de elektriciteitsdistributienetbeheerder die meterstand herleiden op basis van de schattingsprincipes, beschreven in Art. 4.3.29.

###### Art. 4.3.16.

(ex art. V.3.5.3) – Correctie van meetgegevens

§1. Als de elektriciteitsdistributienetbeheerder niet kan beschikken over de werkelijke meetgegevens of als hij van oordeel is dat de beschikbare resultaten niet betrouwbaar of foutief zijn, worden de meetresultaten in kwestie in het validatieproces vervangen door waarden die de elektriciteitsdistributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria billijk acht.

§2. De waarden waardoor de onbetrouwbare of foutieve gegevens worden vervangen zijn de waarden die de uitkomst vormen van een van de volgende schattingsprocedures waarbij de elektriciteitsdistributienetbeheerder onderstaande volgorde van schattingsprocedures respecteert:

•	redundante metingen;

•	andere meetresultaten die de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker ter beschikking heeft;

•	vergelijking met de gegevens van een periode die als equivalent wordt beschouwd.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders publiceren gemeenschappelijk een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de validatie.

###### Art. 4.3.17.

(ex art. V.3.5.4) – Extra meteropname op aanvraag

Een elektriciteitsdistributienetgebruiker of de toegangshouder op een toegangspunt kan een extra fysieke meteropname bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder aanvragen, als hij van oordeel is dat de ter beschikking gestelde meetgegevens foutief zijn. De kosten voor die extra meteropname komen voor rekening van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de extra meteropname uitwijst dat de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder opgenomen meetgegevens foutief waren; in het andere geval worden de kosten door de aanvrager gedragen.

#### Onderafdeling 2. — Gebruiksprofielen

###### Art. 4.3.18.

(ex art. V.3.1.1 en ex art. V.3.1.2)

§1. De verrekeningen in het kader van de markttoegang zijn  gebaseerd op een reeks gegevens die elk betrekking hebben op een elementaire periode zoals bepaald in Art. 4.3.18 §2. Een reeks dergelijke gegevens wordt hierna gebruiksprofiel genoemd.

- §2. Er worden twee soorten gebruiksprofielen onderscheiden: gemeten gebruiksprofielen en berekende gebruiksprofielen.

###### Art. 4.3.19.

- (ex art. V.3.1.6) – Gebruik van gemeten gebruiksprofielen

Voor alle toegangspunten, verbonden aan een hoofdpunt met een grootverbruiksmeetinrichting of  een meting bij een elektriciteitsdistributienetgebruiker met een totale lokale productie groter dan 10 kVA , waarop het meetregime conform de standaard toegangspuntconfiguratie bepaald in Art 4.2.12  van toepassing is, geschiedt de verrekening, vermeld in Art. 4.3.18, op basis van het gemeten gebruiksprofiel.

###### Art. 4.3.20.

(ex art. V.3.3.4) – Gebruik van berekende gebruiksprofielen

Voor alle toegangspunten, verbonden aan een hoofdpunt met een kleinverbruiksmeetinrichting,  waarop het meetregime conform de standaard toegangspuntconfiguratie bepaald in Art. 4.3.13 van toepassing is, geschiedt de verrekening, vermeld in Art. 4.3.18, op basis van een berekend gebruiksprofiel toegewezen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 4.3.21.

(ex art. V.3.3.5 en ex art. V.3.2.8)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder is belast met het beheer van de gemeten en berekende gebruiksprofielen en deelt elke wijziging, in de mate dit relevant is in het kader van de markttoegang, mee aan de betrokken toegangshouder.

###### Art. 4.3.22.

(ex art. V.3.3.3) – Classificatie van berekende gebruiksprofielen

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een classificatie op van berekende gebruiksprofielen voor gebruik in de allocatie en reconciliatie. De van toepassing zijnde gebruiksperiode en de aan- of afwezigheid van productie/injectie op het toegangspunt bepalen welk gebruiksprofiel van toepassing is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende berekende gebruiksprofielen:

- Synthetisch lastprofiel (SLP): voor de gebruiksperiode exclusief nacht;

- Synthetisch productieprofiel (SPP): voor toegangspunten waarop injectie plaatsvindt;

- Reële lastprofielen (RLP):

- waarbij een inschatting wordt gemaakt van het totaal verbruik van netgebruikers zonder registratie van het gemeten gebruiksprofiel over de periode van een jaar per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2;

- voor de gebruiksperiode van een volledige dag of voor de gebruiksperiode dag/nacht.

De synthetische profielen vermeld  in °1 en °2 worden goedgekeurd door de VREG en gepubliceerd voor het volgende kalenderjaar.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt een classificatie op van profielen van elektriciteitsdistributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten gebruiksprofiel op basis van objectieve criteria zoals het type elektriciteitsdistributienetgebruiker, het aansluitingsvermogen en de historische verbruiksgegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruiker,  met inbegrip van eventuele correctiefactoren en de wijze waarop die in rekening worden gebracht, voor gebruik in de validatie en schatting van meetgegevens. Deze classificatie  wordt goedgekeurd door de VREG.

§3. De classificaties van profielen vermeld in §1 en §2 kunnen te allen tijde worden gewijzigd op basis van een statistische studie van werkelijk gemeten gebruiksprofielen, of op basis van de vastgestelde residu’s bij de allocatie. De wijzigingen in de classificatie van de synthetische profielen worden ter kennis en commentaar voorafgaandelijk aan de VREG voorgedragen.

§4. Uiterlijk op 30 november van elk jaar moeten de elektriciteitsdistributienetbeheerders, behoudens voor reële lastprofielen, na overleg met de toegangshouders, nieuwe berekende gebruiksprofielen voor het komende kalenderjaar voorstellen aan de VREG.

§5. De VREG publiceert de gebruiksprofielen vermeld in §4 in elektronische vorm op zijn website met vermelding van de datum waarop ze van kracht worden.

###### Art. 4.3.23.

(ex art. V.3.4.1, §2)

Voor de toegangspunten zonder registratie van het gebruiksprofiel slaat de elektriciteitsdistributienetbeheerder die gegevens op die hem in staat stellen om het gebruiksprofiel te herberekenen.

#### Onderafdeling 3. — Forfaitair bepaalde afname

###### Art. 4.3.24.

(ex art. V.1.3.1)

Op verzoek van de elektriciteitsdistributienetgebruiker of op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder wordt de elektriciteitsafname van een op het elektriciteitsdistributienet aangesloten installatie forfaitair bepaald zonder de plaatsing van een meetinrichting, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de installatie heeft een aansluitingsvermogen dat beperkt is tot 1,4 kVA, dient voor de openbare verlichting of heeft een aansluitingsvermogen dat beperkt is tot 10 kVA en een gebruiksduur van minstens 4000 uur per jaar;

2° het afnamepatroon is bekend;

3° op de installatie kan geen aanvullende apparatuur worden aangesloten.

###### Art. 4.3.25.

(ex art. V.1.3.2)

De forfaitaire elektriciteitsafname wordt bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, afhankelijk van het afgenomen vermogen en de geplande gebruiksduur van de installatie. De VREG kan richtlijnen vastleggen ter bepaling van de afname en voor de uniforme toepassing van de afnameforfaits door alle elektriciteitsdistributienetbeheerders.

###### Art. 4.3.26.

(ex art. V.1.3.3)

Voor de vaststelling van het afgenomen vermogen kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder, na overleg, een beroep doen op een geaccrediteerd laboratorium. De kosten van de vaststelling van het afgenomen vermogen worden gedragen door de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 4.3.27.

(ex art. V.1.3.4)

De elektriciteitsafname van de installaties in kwestie wordt verrekend volgens het meest aangewezen berekende gebruiksprofiel.

###### Art. 4.3.28.

(ex art. V.1.3.5)

De overeenkomst met betrekking tot de forfaitaire bepaling van de elektriciteitsafname moet opgenomen worden in een contract als aanvulling van het aansluitingsreglement. In dit document kunnen eveneens aanvullende bepalingen over levensduur en slijtage van de installaties opgenomen worden.

#### Onderafdeling 4. — Schattingen

###### Art. 4.3.29.

(ex art. V.3.6.1) – Schatting van afname of injectie

§1. De afname of injectie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker zonder registratie van het gebruiksprofiel in de periode tussen twee meteropnames kan geschat worden op basis van de totale afname of injectie over de vorige periode, op basis van de typisch gemiddelde afname of injectie van een vergelijkbaar type van eindafnemer over eenzelfde periode of op basis van het toegangsvermogen of een latere testmeting over een relevante periode.

§2. Van zodra de meterstanden voor een toegangspunt voor een afgelopen periode van minstens 2 opeenvolgende periodieke meteropnameperiodes werden geschat, kan, vanaf de tweede opeenvolgende schatting, een correctie op de schatting worden toegepast volgens een door de VREG goedgekeurde methodiek op voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders publiceren gemeenschappelijk een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de schatting. In geval een aangepaste schatting van toepassing is, gebeurt dit op de daartoe voorafgaandelijk, in overleg met de toegangshouders overeengekomen en in de UMIG gepubliceerde werkwijze.

###### Art. 4.3.30.

(ex art. V.3.6.2) – Schattingsgronden voor afname of injectie

In de volgende gevallen mag een meterstand of afname of injectie geschat worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder overeenkomstig de bepalingen in Art. 4.3.29:

•	als de meteropnamekaart niet “onbezorgd” teruggestuurd werd en een elektriciteitsdistributienetgebruiker niet tijdig reageert op de hem toegestuurde meteropnamekaart;

•	als werd vastgesteld dat een meetinrichting gedurende een bepaalde periode niet of incorrect de afname of injectie registreerde. In dat geval wordt de afname of injectie over die periode herberekend, rekening houdend met de bepalingen in Art. 4.3.33;

•	als werd vastgesteld dat meetgegevens van een toegangspunt gedurende een bepaalde periode incorrect werden verwerkt en ter beschikking gesteld door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. In dat geval wordt de afname of injectie over die periode herberekend, rekening houdend met de bepalingen in Art. 4.3.33;

•	als werd vastgesteld dat een elektriciteitsdistributienetgebruiker gedurende een bepaalde periode onrechtmatig elektriciteit afnam van het elektriciteitsdistributienet en dit niet of slechts gedeeltelijk geregistreerd werd door een meetinrichting. In dat geval wordt de afname of injectie over die periode herberekend.

•	in toepassing van Art. 4.3.35.

###### Art. 4.3.31.

(nieuw – naar analogie met ex art. V.3.6.1) – Schatting van productie

§1. De productie van een elektriciteitsdistributienetgebruiker zonder registratie van het gebruiksprofiel in de periode tussen twee meteropnames kan geschat worden op basis van de totale productie over de vorige periode, op basis van de gemiddelde productie van een vergelijkbaar type van eindafnemer over eenzelfde periode, op basis van een andere meting voor een relevante periode, of op basis van het geïnstalleerd vermogen van de omvormer in combinatie met een relevante gebruiksduur.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders publiceren gemeenschappelijk een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de schatting.

###### Art. 4.3.32.

(nieuw – naar analogie met ex art. V.3.6.2) – Schattingsgronden voor productie

In de volgende gevallen mag een meterstand of geproduceerde hoeveelheid energie geschat worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder overeenkomstig de bepalingen in Art. 4.3.29:

•   als werd vastgesteld dat een meetinrichting gedurende een bepaalde periode niet of incorrect de productie registreerde of de meetuitrusting bij controle niet aan de vereisten opgenomen in bijlage II, of aan vereisten van certificatie of keuring blijkt te voldoen. In dat geval wordt de productie over die periode herberekend, rekening houdend met de bepalingen in Art. 4.3.33;

•	als werd vastgesteld dat een elektriciteitsdistributienetgebruiker gedurende een bepaalde periode foutieve productiemeterstanden heeft doorgegeven en de meetuitrusting niet op eenduidige wijze de productie weerspiegelt. In dat geval wordt de productie over die periode herberekend, rekening houdend met de bepalingen in Art. 4.3.33.

#### Onderafdeling 5. — Rechtzettingen

###### Art. 4.3.33.

(ex art. V.3.11.1)

Mogelijke fouten in de informatie van een hoofdpunt of toegangspunt met betrekking tot de uitgewisselde meetgegevens worden door de toegangshouder en de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk aan elkaar gemeld. Daartoe stellen zij gezamenlijk een meldings- en afhandelingsprocedure op en beschrijven die in deUMIG. Typefouten of groepen van fouten en de bijbehorende behandeling worden beschreven in een catalogus die wordt geactualiseerd op basis van overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders.

###### Art. 4.3.34.

(ex art. V.3.11.2)

De meldings- en afhandelingsprocedure en de in de UMIG beschreven behandeling bevatten minstens volgende stappen:

•	De toegangshouder of elektriciteitsdistributienetbeheerder meldt de fout aan de andere partij, met aanduiding van de typefout.

•	De andere partij beoordeelt de gemelde fout, met terugmelding van de aanvaarding of verwerping van dat bericht binnen twee kalenderdagen na ontvangst. Bij aanvaarding wordt door de ontvangende partij een uniek referentienummer aan de foutmelding toegekend.

•	De aanvaarde foutmelding wordt behandeld conform de procedure en het tijdschema die in de UMIG vastgelegd zijn.

•	Beide partijen communiceren aan elkaar over de nodige wijzigingen in de uitgewisselde meetgegevens ter correctie van de fout. Beide partijen nemen de nodige maatregelen om die fout in de eigen gegevensbestanden en processen recht te zetten.

•	Andere processen en verrekeningen worden al dan niet met terugwerkende kracht (nettarieffactuur, allocatie, reconciliatie) tussen beide partijen gelijktijdig rechtgezet, als dat is overeengekomen tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders en zoals vastgelegd in de UMIG.

###### Art. 4.3.35.

(ex art. V.3.11.3)

§1. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan met inachtname van de periode gespecifieerd in Art. 4.3.36, zijn afgenomen, geïnjecteerde of geproduceerde energiehoeveelheden of zijn meterstanden die gebruikt worden voor de berekening van de afgenomen, geïnjecteerde of geproduceerde energiehoeveelheden betwisten bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder of via zijn toegangshouder bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§3. In uitzondering op voorgaande paragraaf kunnen schattingen van meetgegevens in de specifieke gevallen, vermeld in Art. 3.3.1. en Art. 3.3.2., niet betwist worden, tenzij de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangeeft dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een fout heeft gemaakt bij het toepassen van de schattingsmethodieken, beschreven in Art. 4.3.29.

§4. Als de betwiste meterstanden voortkwamen uit een fysieke meteropname door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, kan de elektriciteitsdistributienetgebruiker een nieuwe fysieke meteropname aanvragen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder overeenkomstig Art. 3.3.1.  §7. Als die meteropname uitwijst dat de betwiste meterstanden niet correct waren, worden de kosten voor die meteropname gedragen door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. In dat geval worden de betwiste meterstanden en indien nodig de daaropvolgende meterstanden rechtgezet overeenkomstig Art. 4.3.33.

§5. Als de betwiste meterstanden voortkwamen uit een meteropname door de elektriciteitsdistributienetgebruiker zelf via een meteropnamekaart, wordt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker de mogelijkheid geboden nieuwe (actuele) meterstanden door te geven aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Als die meteropname uitwijst dat de betwiste meterstanden niet correct waren, worden de betwiste meterstanden en indien nodig de daaropvolgende meterstanden rechtgezet overeenkomstig Art. 4.3.33.

§6. Als de betwiste meterstanden voortkwamen uit een schatting (of correctie) door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, met uitzondering van de gevallen vermeld in Art. 3.3.1.  en Art. 3.3.2. waarbij de geschatte meterstand niet meer betwist kan worden, wordt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker de mogelijkheid geboden nieuwe (actuele) meterstanden door te geven aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Als die meteropname uitwijst dat de betwiste meterstanden niet correct waren, worden de betwiste meterstanden en indien nodig de daaropvolgende meterstanden rechtgezet overeenkomstig Art. 4.3.33.

§7. Als de betwiste meterstanden voortkwamen uit een schatting of correctie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de elektriciteitsdistributienetgebruiker aangeeft dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder een fout heeft gemaakt bij het toepassen van de schattingsprincipes, onderzoekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder binnen tien werkdagen of hij een fout heeft gemaakt bij het toepassen van de schattingsmethodieken. Als dit onderzoek uitwijst dat de betwiste meterstanden niet correct waren, herschat de elektriciteitsdistributienetbeheerder de betwiste meterstanden en worden de betwiste meterstanden en indien nodig de daaropvolgende meterstanden rechtgezet overeenkomstig Art. 4.3.33.

###### Art. 4.3.36.

(ex art. V.3.11.4)

§1. Wanneer een elektriciteitsdistributienetbeheerder overgaat tot een rechtzetting van afgenomen, geïnjecteerde of geproduceerde energiehoeveelheden voor een toegangspunt of de inbreng van afgenomen, geïnjecteerde of geproduceerde energiehoeveelheden voor een toegangspunt waarvoor in het verleden geen energiehoeveelheden beschikbaar waren (spontaan, op vraag van een toegangshouder of een elektriciteitsdistributienetgebruiker) moet hij zich houden aan volgende voorwaarden:

1° De tijdspanne waarvoor de rechtzetting of inbreng kan, behoudens kwade trouw, maximaal plaatsvinden is:

o	voor toegangspunten met een jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie:

•	vanaf de eerste dag van de laatste 2 periodieke meteropnameperiodes

•	tot aan de dag van de gevalideerde meteropname die aanleiding gaf tot de rechtzetting

•	met de beperking dat de periode van de rechtzetting of inbreng ten vroegste kan aanvangen op de eerste dag van de maand volgend op de 2 maanden die volgen op de maand van de eindreconciliatie, die geldt op het moment van de rechtzetting.

•	eventuele tussenliggende meteropnames vormen hierop geen uitzondering.

o 	voor toegangspunten met een maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie: de laatste 24 volledig opgenomen maanden.

o 	voor continu gemeten toegangspunten: voor de elementaire meetgegevens die overeenstemmen met de laatste 24 volledig opgenomen maanden.

2° Voor een toegangspunt zet de elektriciteitsdistributienetbeheerder de in het verleden ontbrekende, geschatte of foutief toegewezen energiehoeveelheden als volgt recht: De elektriciteitsdistributienetbeheerder verdeelt de nieuwe energiehoeveelheid over de periode tijdens dewelke deze energiehoeveelheid werd verbruikt, geïnjecteerd of geproduceerd en dit volgens de schattingsregels zoals bepaald in Onderafdeling 4. — Schattingen. Voor de rechtzetting weerhoudt hij het aandeel uit deze verdeling van de tijdspanne van de rechtzetting zoals bepaald volgens 1°. ;

3° De tarieven die gehanteerd worden voor de facturatie van de rechtzetting of inbreng van deze energiehoeveelheden zijn de tarieven die gehanteerd werden in de verbruiks- of injectieperiode waarvan de energiehoeveelheden rechtgezet of ingebracht worden;

4° Deze rechtzetting of inbreng van energiehoeveelheden sluit evenwel de mogelijkheid tot een gemeenrechtelijke schadevergoeding niet uit.

§2. De voorwaarden bepaald in §1 gelden ook voor de toegangshouder(s) die deze rechtzetting zal/zullen factureren aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§3. De voorwaarden bepaald in §1 gelden ook voor rechtzetting of inbreng van gegevens andere dan energiehoeveelheden die door een elektriciteitsdistributienetbeheerder aan een toegangshouder worden bezorgd in het kader van de facturatie van een afname of injectie door een elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§4. In afwijking van §1, 1° wordt in ieder geval de rechtzetting van energiehoeveelheden niet beperkt tot de laatste 2 periodieke meteropnameperiodes voor toegangspunten met een jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie of tot de laatste 24 opnamemaanden voor toegangspunten met een maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie als het gaat om een rechtzetting die gevolg is van een foutieve registratie door de elektriciteitsdistributienetbeheerder van gegevens met betrekking tot een toegangspunt in het toegangsregister, als deze rechtzetting in het voordeel van de elektriciteitsdistributienetgebruiker is. In deze gevallen wordt de rechtzettingstermijn beperkt tot 5 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de toegangshouder kennis heeft genomen van de foutieve registratie in het toegangsregister.

§5. Een elektriciteitsdistributienetgebruiker kan een rechtzetting betwisten bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder of via zijn toegangshouder bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder tot twee jaar na ontvangst van de factuur die de rechtzetting vermeldt.

### Afdeling 4. — Processen gekoppeld aan de toewijzing van afgenomen, geïnjecteerde, verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit

#### Onderafdeling 1. — Allocatie

###### Art. 4.3.37.

(ex art. V.3.6.4)

§1. Op basis van de geïnjecteerde elektriciteit op het elektriciteitsdistributienet die geregistreerd werd door een meetinrichting, de uitgewisselde elektriciteit met andere netten, de berekende gebruiksprofielen, de gemeten gebruiksprofielen en een schatting van de elektriciteitsdistributienetverliezen wordt per elektriciteitsdistributienetbeheerder en per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 het residu berekend. Dat residu wordt pro rata toegekend aan de toegangshouders en hun respectievelijke evenwichtsverantwoordelijken voor de toegangspunten met geschatte verbruiken. De VREG legt de gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de allocatie vast.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de allocatieberekening over de toegangspunten in zijn elektriciteitsdistributienet. Die berekeningen worden maandelijks uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister over de voorgaande maand die op dat moment bekend is, op voorwaarde dat alle processen op het toegangsregister correct uitgevoerd werden of worden door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§3. Op basis van de resultaten van de allocatie verdeelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de energie die geproduceerd, verbruikt, geïnjecteerd en afgenomen  werd op toegangspunten over de toegangshouders en hun evenwichtsverantwoordelijken per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2.

§4. De resultaten van de allocatie voor een bepaalde maand zijn definitief ten laatste op de eerste werkdag van de zesde maand die volgt op die maand.

###### Art. 4.3.38.

(nieuw) – Provisionele allocatie

De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstuurt dagelijks een schatting van de allocatievolumes. Dit proces wordt provisionele allocatie genoemd en loopt van ten vroegste 5 werkdagen voor het aanvangen van een bepaalde maand tot maximaal 10 kalenderdagen na het verstrijken van die bepaalde maand. Deze dagelijkse iteratieve schatting is indicatief en niet bestemd als definitief allocatieresultaat.

#### Onderafdeling 2. – Reconciliatie

###### Art. 4.3.39.

(ex art. V.3.6.5)

§1. De verdeling van de energie over de toegangshouders en hun evenwichtsverantwoordelijken die verkregen wordt door de allocatie, beschreven in Art. 4.3.37, moet op maandelijkse basis gecorrigeerd worden op basis van de werkelijk gemeten verbruiken, productie, afnamen of injecties op de toegangspunten. De VREG legt de gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de reconciliatie vast.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reconciliatieberekening over de toegangspunten in zijn elektriciteitsdistributienet. De berekeningen voor een maand en de vijftien voorgaande maanden worden maandelijks en voor de eerste keer zes maand na deze maand uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister over de voorgaande maanden.

§3. Bij de eindreconciliatie van een maand wordt de restterm van die maand vastgesteld. Die restterm komt voor rekening van de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De VREG legt de gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de eindreconciliatie vast.

§4. De elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eindreconciliatieberekening over de toegangspunten in zijn elektriciteitsdistributienet. De voorlopige berekeningen worden uiterlijk 32 maanden na de betrokken maand uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister over die maanden. De definitieve berekeningen worden uiterlijk 37 maanden na de betrokken maand uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister over die maanden.

§5. De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de toegangshouders op hun elektriciteitsdistributienetten, van zodra ze markttoegang krijgen, nemen deel aan de financiële afhandeling voor de betrokken maand die volgt uit de berekeningen vermeld in §3 en §4.

§6. De elektriciteitsdistributienetbeheerders en de toegangshouders stellen gezamenlijk een partij aan die instaat voor de uitvoering van de financiële afhandeling vermeld in §5.

### Afdeling 5. — Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract

###### Art. 4.3.40.

(ex art. V.3.11.5)

Hoewel in het toegangscontract voorzien wordt in een mogelijkheid tot forfaitaire schadeloosstelling ten aanzien van de toegangshouder voor de niet-naleving van zijn verplichting inzake het verstrekken van gegevens, is de elektriciteitsdistributienetbeheerder niet ontslaan van zijn verplichting om die gegevens alsnog onverwijld te bezorgen aan de toegangshouder zodra hij erover beschikt.

#### Onderafdeling 1. — Ter beschikking te stellen meetgegevens bij gemeten gebruiksprofielen

###### Art. 4.3.41.

(ex art. V.3.8.1)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder op elke werkdag de niet-gevalideerde meetgegevens per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2  per toegangspunt van de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen ter beschikking voor de toegangspunten  die voorzien zijn van een automatische meteruitlezing.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder valideert de meetgegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen en deelt de eventuele afwijkingen ten opzichte van de niet-gevalideerde meetgegevens zo spoedig mogelijk mee aan de toegangshouder. Op de tiende werkdag na de dag van verbruik, productie, afname of injectie zijn de meetgegevens gevalideerd. Ten minste voor 95% van de toegangspunten zijn de gevalideerde meetgegevens van een maand beschikbaar uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand.

§3. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art. 4.3.16 §2, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

§4. Voor productie-installaties worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, aan de betrokken producent meegedeeld op zijn eenvoudig verzoek volgens de principes van §2 en §3. In afwijking van Art. 1.3.3. §1  kan die informatie-uitwisseling in overleg met de producent volgens een ander protocol gebeuren.

###### Art. 4.3.42.

(ex art. V.3.8.2)

Op verzoek van toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens van een toegangspunt met verschillende fysieke meetpunten, ook uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

###### Art. 4.3.43.

(ex art. V.3.8.3)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke op elke werkdag voor de voorgaande werkdag en de eventueel tussenliggende dagen, de niet-gevalideerde meetgegevens per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de evenwichtsverantwoordelijke dagelijks de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per toegangshouder ter beschikking uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van afname of injectie, en deelt de geaggregeerde gegevens per evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.

§3. De meetgegevens, vermeld in dit artikel, hebben alleen betrekking op de actieve energie.

###### Art. 4.3.44.

(ex art. V.3.8.4)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder motiveert, indien van toepassing, de aanpassingen en correcties die op basis van Art. 4.3.14. tot en met Art. 4.3.16. werden aangebracht.

###### Art. 4.3.45.

(ex art. V.3.8.5)

Op verzoek van de producent, de toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder de meetgegevens, al dan niet gevalideerd, met een grotere frequentie dan vermeld in Art. 4.3.41. ter beschikking stellen. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

###### Art. 4.3.46.

(ex art. V.3.8.6)

Na ontvangst van de meetgegevens voor een toegangspunt moet de leverancier, in geval van klantenwissel, wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel, rechtzetting van  energiehoeveelheden, buitendienststelling van het toegangspunt of vervanging van de meter, binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken gebaseerd op de meetgegevens zoals doorgegeven door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

#### Onderafdeling  2. — Ter beschikking te stellen meet-, allocatie- en reconciliatiegegevens bij berekende gebruiksprofielen

###### Art. 4.3.47.

(ex art. V.3.9.1)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en die een maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie hebben. Voor minstens 95% van de toegangspunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag van de volgende maand en voor alle toegangspunten uiterlijk op de tiende werkdag van deze maand. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname van de toegangspunten vermelden. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art. 4.3.16 §3, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt aan de toegangshouder gevalideerde meetgegevens ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij als toegangshouder geregistreerd is en die een jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie hebben. Voor minstens 95% van de toegangspunten moeten die gegevens worden meegedeeld uiterlijk op de vierde werkdag na de meteropname en voor alle toegangspunten, uiterlijk op de tiende werkdag na de meteropname. De elektriciteitsdistributienetbeheerder moet steeds de datum van de meteropname vermelden. Als bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysieke meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze extra meteropname. Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures, vermeld in Art. 4.3.16 §3, zijn voorzien van een herkenningsvlag.

§3. Voor productie-installaties met een injectiemeter worden de gevalideerde meetgegevens, vermeld in dit artikel, tevens meegedeeld aan de betrokken producent volgens de principes van §1 en §2.

###### Art. 4.3.48.

(ex art. V.3.9.2)

Op verzoek van de toegangshouder kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder meetgegevens van een toegangspunt met verschillende fysieke meetpunten, ook uitgesplitst ter beschikking stellen van de aanvrager. De betrokkene richt zich daarvoor tot de elektriciteitsdistributienetbeheerder, die op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria de aanvraag evalueert en de daaruit voortkomende taken uitvoert. De daaraan verbonden kosten worden door de aanvrager gedragen.

###### Art. 4.3.49.

(ex art. V.3.9.3)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de dertigste werkdag van de volgende maand de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 van de maand ter beschikking van de toegangshouder voor de toegangspunten zonder registratie van het gebruiksprofiel waarop hij als toegangshouder geregistreerd is.

§2. Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan de toegangshouder toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:

•	de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een berekend gebruiksprofiel,  gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

•	de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een gemeten gebruiksprofiel,  gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

###### Art. 4.3.50.

(ex Artikel V.3.9.4)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de dertigste werkdag van de volgende maand aan de evenwichtsverantwoordelijke de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per toegangshouder.

§2. Die allocatiegegevens omvatten naast, het aan elke toegangshouder toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:

•	de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een berekend gebruiksprofiel, gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

- de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een gemeten gebruiksprofiel,  gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

###### Art. 4.3.51.

(ex art. V.3.9.5)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt uiterlijk op de vijfentwintigste werkdag van de volgende maand aan de transmissienetbeheerder de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 van de maand ter beschikking in geaggregeerde vorm per evenwichtsverantwoordelijke.

§2. Die allocatiegegevens omvatten, naast het aan elke evenwichtsverantwoordelijke toegekende totaal per kwartier van de energiehoeveelheden op toegangspunten van zowel gemeten als berekende gebruiksprofielen voor de betrokken maand, ook minstens volgende opsplitsing:

•	de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een berekend gebruiksprofiel,  gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

de energiehoeveelheden verbruik, productie, afname of injectie op toegangspunten met een gemeten gebruiksprofiel,  gesommeerd over de toegangspunten in kwestie;

###### Art. 4.3.52.

(ex art. V.3.9.6)

Uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de reconciliatiegegevens van die maand en de vorige 15 maanden ter beschikking van de toegangshouder.

###### Art. 4.3.53.

(ex art. V.3.9.7)

§1. Uiterlijk op de laatste dag van de 32ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de voorlopige eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de toegangshouder.

§2. Uiterlijk op de laatste dag van de 37ste maand na de maand, stelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de definitieve eindreconciliatiegegevens van die maand ter beschikking van de toegangshouder.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt ten laatste op het moment van het overmaken van de gegevens vermeld in Art. 4.3.52 en Art. 4.3.53 §1 en §2 (reconciliatiegegevens) een momentopname van de gegevens die gediend hebben voor de respectieve berekeningen ter beschikking van de toegangshouder. De gegevens die hij hierbij vastlegt en het moment waarop hij dat doet, worden in onderling overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders bepaald en beschreven in de UMIG, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden van de toegangshouder. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG de voorwaarden op van het vastleggen van gegevens alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden.

###### Art. 4.3.54.

(ex art. V.3.9.8)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 van de netinvoer op zijn elektriciteitsdistributienet, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de toegangshouders die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verzamelt dagelijks de waarden per elementaire periode zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2 van energie die de elektriciteitsdistributienetgebruikers met een gemeten gebruiksprofiel van zijn net hebben afgenomen, aggregeert die en stelt die ter beschikking van de toegangshouders die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet.

§3. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt gelijktijdig met de gegevens in §1 en §2 de nodige informatie ter beschikking zodat de toegangshouders die toegang hebben tot zijn elektriciteitsdistributienet de netverliezen die door de vervoerde energie op zijn elektriciteitsdistributienet worden veroorzaakt, kunnen berekenen.

§4. Het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop die informatie ter beschikking gesteld wordt, worden in onderling overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders bepaald en beschreven in de UMIG. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG het formaat waarin, het moment waarop en de drager waarop deze informatie ter beschikking gesteld wordt, op.

###### Art. 4.3.55.

(ex art. V.3.9.9)

Na ontvangst van de meetgegevens voor een toegangspunt moet de toegangshouder, in geval van een periodieke meteropname, een klantenwissel, wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel, rechtzetting van verbruikte, geproduceerde, afgenomen,  of geïnjecteerde energiehoeveelheden, buitendienststelling van het toegangspunt of een vervanging van een meter die onderdeel uitmaakt van de meetinrichting en waarvan de meetgegevens worden gebruikt in het kader van de facturatie van een energiecontract, binnen een termijn van zes weken een factuur opmaken, gebaseerd op de meetgegevens zoals doorgegeven door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, en deze overmaken aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

#### Onderafdeling 3 — Ter beschikking stelling van historische verbruiksgegevens voor facturatiedoeleinden

###### Art. 4.3.56.

( ex art. V.3.10.1)

§1. Als een elektriciteitsdistributienetgebruiker verandert van toegangshouder, worden de beschikbare historische verbruiksgegevens op maand- of jaarbasis gratis ter beschikking gesteld van de nieuwe toegangshouder. De aanvraag voor de wissel van toegangshouder geldt gelijktijdig als een aanvraag tot het ter beschikking stellen van de historische verbruiksgegevens, tenzij de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker dat weigert door middel van een schriftelijke melding bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

§2. De maandelijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor toegangspunten met registratie van het gebruiksprofiel en/of maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie, en de jaarlijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de toegangspunten met jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie voor zover de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker op hetzelfde toegangspunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn, worden doorgestuurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder naar de nieuwe toegangshouder, uiterlijk vijftien werkdagen na de datum waarop de wissel van toegangshouder ingaat. De inhoud en samenstelling van dat bericht worden beschreven in de UMIG.

### Afdeling 6. — Processen gekoppeld aan de nettarieffacturatie

###### Art. 4.3.57.

(ex art. IV.4.8.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt gelijktijdig met de aanrekening van het gebruik van het elektriciteitsdistributienet, een elektronisch bestand ter beschikking van de toegangshouder. In dat bestand wordt, per toegangspunt, de gedetailleerde berekening van de kosten opgenomen voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet en de daarvoor gebruikte gegevens, voor de periode waarop de aanrekening betrekking heeft en waarin de toegangshouder geregistreerd stond op het toegangspunt.

###### Art. 4.3.58.

(ex art. IV.4.8.2)

De gegevens in dat bestand moeten de toegangshouder in staat stellen om zonder aanvullende informatie, de berekening van de aangerekende kosten te controleren.

###### Art. 4.3.59.

(ex art. IV.4.8.3)

De gegevens die in dat bestand worden opgenomen, worden in onderling overleg tussen toegangshouders en elektriciteitsdistributienetbeheerders bepaald en beschreven in de handleiding voor informatie-uitwisseling, alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die gegevens ter beschikking gesteld worden. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk bepaalde beschrijving legt de VREG de gegevens in dat bestand op alsook het moment wanneer, het formaat waarin en de drager waarop die bestanden ter beschikking gesteld worden.

# TITEL V. — DATACODE

De Datacode (Titel V) bevat de bepalingen met betrekking tot:

- het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden;

- het doel en de inhoud van het dataregister;

- de voorwaarden en plichten gerelateerd aan het verkrijgen van datatoegang;

- de diensten die de elektriciteitsdistributienetbeheerder in het kader van datatoegang aanbiedt aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker of aan de door hem gemandateerde datatoegangshouder;

- de controle op de mandaten.

## HOOFDSTUK I. Meetgegevens voor informatieve doeleinden

###### Art. 5.1.1.

(nieuw)

Een meetgegeven wordt gebruikt voor informatieve doeleinden wanneer het gebruikt wordt voor andere doeleinden dan facturatie in het kader van een energiecontract en valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt.

###### Art. 5.1.2.

(nieuw)

§1. Het validatieproces van meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden beperkt zich tot een automatische validatie zonder bijkomende verificaties.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerders publiceren gemeenschappelijk een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de validatie.

###### Art. 5.1.3.

(nieuw)

De meetgegevens die enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden worden niet gerectificeerd. De elektriciteitsdistributienetgebruiker kan zijn meetgegevens die ook gebruikt zijn voor facturatie in het kader van een energiecontract, met inachtname van de periode gespecifieerd in Art. 4.3.36, wel bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder betwisten, indien de aanvraag hiervan via zijn toegangshouder verloopt.

## HOOFDSTUK II. Dataregister

###### Art. 5.2.1.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.1.3) – Doel van het dataregister

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder registreert elke uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden in het dataregister.

§2 Het dataregister heeft tot doel om de elektriciteitsdistributienetgebruiker en gemandateerde derde partijen te registreren en toegang tot data van de netgebruiker op zijn vraag te verlenen. Dat houdt onder meer het volgende in:

- veranderingen van elektriciteitsdistributienetgebruikers en datatoegangshouders actief op de datatoegangspunten kunnen geregistreerd en gevolgd worden;

- de op basis van de op de toegangspunten geregistreerde meetgegevens in het kader van een energiecontract, verbonden aan de afgenomen, geïnjecteerde, geproduceerde of verbruikte hoeveelheden elektriciteit, kunnen ter beschikking worden gesteld conform de gekozen datatoegangspuntconfiguratie en na mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

###### Art. 5.2.2.

(nieuw – naar analogie met Art 4.1.4)– Actueel houden van informatie in dataregister

Als verantwoordelijke voor het beheer van het dataregister houdt de elektriciteitsdistributienetbeheerder de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders, datatoegangshouders of andere partijen.

###### Art. 5.2.3.

(nieuw – naar analogie met Art 4.1.5) – Inhoud van het dataregister

In het dataregister worden minstens de volgende gegevens opgenomen:

- informatie over de titularis van het toegangspunt, zoals aangeleverd door de toegangshouder:

  - de naam van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

  - het contactadres van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

- informatie over de datatoegang, per datatoegangspunt:

  - de identificatie (EAN met bijvoegsel) van de aan het hoofdpunt gekoppelde datatoegangspunten;

  - de partijen die als datatoegangshouder zijn aangewezen;

  - de datatoegangspuntconfiguratie:

- het meetregime;

- de informatiefrequentie;

  - de contractuele status van het datatoegangspunt;

  - de gekozen dienst uit de dienstencatalogus;

  - de startdatum van het verkrijgen van datatoegang door een datatoegangshouder op het datatoegangspunt;

  - de einddatum van de datatoegang voor de datatoegangshouder op het datatoegangspunt;

  - gegevens met betrekking tot het mandaat;

- informatie over de niet-geautomatiseerde data-uitwisseling, per toegangspunt

  - de gemandateerde derde partij;

  - gegevens met betrekking tot het mandaat.

## HOOFDSTUK III. Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een niet-geautomatiseerde wijze

###### Art. 5.3.1.

(ex art. V.3.10.2) – Aanvraag door de elektriciteitsdistributienetgebruiker van informatie over het verbruiksverleden (verbruikshistoriek laatste drie jaar)

§1. De elektriciteitsdistributienetgebruiker de mogelijkheid om maximaal een keer per jaar zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op eenvoudig verzoek, met opgave van zijn EAN-code, gratis verkrijgen bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Hij kan ook inzage krijgen in zijn verbruiksgegevens van de laatste drie jaar via een gemandateerde derde partij of via zijn toegangshouder die deze gegevens weergeeft conform het Energiebesluit.

§2. De opgevraagde informatie over het verbruiksverleden moet door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager ter beschikking gesteld worden uiterlijk vijftien werkdagen na de aanvraag, voor zover de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker op hetzelfde toegangspunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

###### Art. 5.3.2.

(nieuw) – Inzage door de elektriciteitsdistributienetgebruiker in zijn verbruik via de systemen van de elektriciteitsdistributienetbeheerder

§1. Voor elektriciteitsdistributienetgebruikers met een kleinverbruiksmeetinrichting verstrekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder via een gepersonaliseerd webportaal inzage in de meetgegevens, gecumuleerd volgens de van toepassing zijnde opnamefrequentie voor verbruiksinformatie’. Deze cumulatieve gegevens worden verstrekt voor de periode van ten minste de drie voorgaande jaren of voor de periode sinds de huidige toegangshouder geregistreerd staat op het toegangspunt, indien dit korter is.

§2.  Onverminderd §1 verstrekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichting via een webportaal inzage in gedetailleerde gegevens over het verbruik per gebruiksperiode voor elke dag, week, maand en elk jaar. Deze geaggregeerde maandgegevens worden de aanvrager beschikbaar gesteld, over een periode van ten minste de voorgaande 24 maanden, of voor de periode sinds de huidige toegangshouder geregistreerd staat op het toegangspunt, indien dit korter is. De beschikbaarheid van historische gegevens met een granulariteit van minder dan een maand hangt af van de keuze van meetregime van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§3 Aanvullend bij §1 en § 2 verstrekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder inzage in de status van toegangspunten en datatoegangspunten zodat de elektriciteitsdistributienetgebruiker inzage heeft in wie toegang heeft tot zijn verbruiksgegevens.

§4 Voor grootverbruiksmeetinrichtingen verstrekt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de elektriciteitsdistributienetgebruiker via een webportaal verbruiksgegevens per elementaire periode.

## HOOFDSTUK IV.  Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een geautomatiseerde wijze aan een datatoegangshouder

### Afdeling 1. – Registratie van gegevens

###### Art. 5.4.1.

(nieuw – naar analogie met Art 4.1.1. en Art 4.1.2.) – Koppeling van datatoegangspunt(en) aan het hoofdpunt

Aan een hoofdpunt kunnen één of meerdere datatoegangspunten worden gekoppeld.

### Afdeling 2. – Datatoegang

###### Art. 5.4.2.

(nieuw)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt een geautomatiseerde uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden  mogelijk.

Onderafdeling 1 – Verkrijgen van datatoegang

Datatoegangsvoorwaarden

###### Art. 5.4.3.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.2.)

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van dit reglement, worden nadere voorwaarden voor het op een geautomatiseerde en gestructureerde wijze verkrijgen van meetgegevens voor informatieve doeleinden opgenomen in het datatoegangscontract.

###### Art. 5.4.4.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.3.) – Verklaringen en garanties van de datatoegangshouder

§1. De datatoegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de elektriciteitsdistributienetbeheerder dat hij handelt op basis van een mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker.

§2. De datatoegangshouder waarschuwt de elektriciteitsdistributienetbeheerder onmiddellijk wanneer dit mandaat vervalt.

Datatoegangsprocedure

###### Art. 5.4.5.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.4.)

§1. Om datatoegang te verkrijgen moet een toegangsaanvraag bij de  elektriciteitsdistributienetbeheerder worden ingediend.

§2. Een aanvraag voor datatoegang wordt ingediend volgens de procedure bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Het toegangsaanvraagformulier wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder beschikbaar gesteld. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden om datatoegang te verkrijgen.

###### Art. 5.4.6.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.5.) – Inhoud van de aanvraag voor datatoegang

Een aanvraag voor datatoegang omvat minstens de volgende elementen:

•	de identiteit en contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, ondernemingsnummer, GLN,…) ;

•	de ingangsdatum waarop datatoegang wordt aangevraagd.

###### Art. 5.4.7.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.6.)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, meldt hij aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de aanvraag welke elementen er ontbreken.

###### Art. 5.4.8.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.7.)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de toegangsvoorwaarden zoals bepaald in het datatoegangscontract.

###### Art. 5.4.9.

(naar analogie met Art. 4.2.8.)

§1. Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, meldt de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de aanvrager uiterlijk één maand na ontvangst van de volledige aanvraag welke voorwaarden niet zijn vervuld. Tevens wordt melding gemaakt van de bemiddelings- en beslechtingstaak van de VREG in geschillen met de netbeheerder conform artikelen 3.1.4/2 en 3.1.4/3 van het Energiedecreet.

§2. Als de aanvraag voor datatoegang wordt goedgekeurd door de elektriciteitsdistributienetbeheerder, verkrijgt de aanvrager datatoegang na ondertekening van het door de VREG goedgekeurde datatoegangscontract van de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

Datatoegangscontract

###### Art. 5.4.10.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.9.)

Om datatoegang te verkrijgen moet de datatoegangshouder een datatoegangscontract afsluiten met de elektriciteitsdistributienetbeheerder.

###### Art. 5.4.11.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.2.10.) – Inhoud datatoegangscontract

Het datatoegangscontract bevat, naast verwijzingen naar dit Reglement, onder meer de volgende elementen:

1° de wederzijdse rechten en plichten;

2° de aansprakelijkheidsregeling;

3° de betalingsvoorwaarden;

4° de noodzaak tot certificatie;

5° eisen met betrekking tot het noodzakelijke mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

6° controle op de mandaten.

Onderafdeling 2 – Dienstencatalogus en datatoegangspuntconfiguratie

###### Art. 5.4.12.

(nieuw – naar analogie met Art 4.2.12.)  – Dienstencatalogus

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder geeft via de dienstencatalogus een overzicht aan de datatoegangshouder van de diensten die hij op een datatoegangspunt kan leveren op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling.

§2. Het aanbod van diensten op een datatoegangspunt wordt bepaald door de mogelijke combinaties van meetgegevens gemeten door de aanwezige meetinrichting.

§3.  De datatoegangshouder maakt een keuze uit de via de dienstencatalogus aangeboden diensten.

###### Art. 5.4.13.

(nieuw – naar analogie met Art 4.2.13., Art 4.2.14.en Art 4.2.15.)  – Datatoegangspuntconfiguratie

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt de op basis van de aanwezige meetinrichting mogelijke instellingen van de datatoegangspuntconfiguratie via de dienstencatalogus zichtbaar aan de datatoegangshouder op het betreffende datatoegangspunt.

§2. Op vraag en mits toestemming (specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig) van de elektriciteitsdistributienetgebruiker verkregen via het datacontract kan de datatoegangshouder de datatoegangspuntconfiguratie kiezen uit de in de dienstencatalogus beschikbare instellingen, volgens de wijze beschreven in de UMIG TPDA.

### Afdeling 3. – Facilitatie van geautomatiseerde data-uitwisseling

###### Art. 5.4.14.

(nieuw – naar analogie met Art. 4.3.1.) — Proces ter consultatie van gegevens door de datatoegangshouder op een hoofdpunt en datatoegangspunt

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder maakt het voor de datatoegangshouder op een hoofdpunt en datatoegangspunt mogelijk om, conform de UMIG TPDA, een combinatie van technische, relationele en meetgegevens over een hoofdpunt en datatoegangspunt(en) te consulteren met oog op het sluiten van een datacontract.

§2. Alvorens een datacontract aan te bieden kan de datatoegangshouder volgende basisinformatie over het hoofdpunt raadplegen:

- EAN-code;

- verbruiksadres;

- elektriciteitsdistributienetbeheerder;

- energietype;

- 4 laatste cijfers van het serienummer van de meter(s).

Deze informatie wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder enkel ter beschikking gesteld als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het datatoegangscontract voor het betrokken netgebied.

§3. Nadat de elektriciteitsdistributienetgebruiker specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn toestemming heeft gegeven om over te gaan tot registratie van een datacontract, moet de datatoegangshouder aanvullende informatie raadplegen om de door de elektriciteitsdistributienetgebruiker verschafte gegevens te verifiëren en het datacontract correct te kunnen registreren. Deze aanvullende informatie omvat:

- fysieke status van het hoofdpunt;

- gegevens inzake de aanwezigheid van lokale productie (type, datum van indienststelling en vermogen);

- volledig serienummer van de meter(s);

- aantal meetregisters;

- voor hoofdpunten met jaarlijkse meteropname: de opnamemaand;

- mogelijke instellingen van de datatoegangspuntconfiguratie;

- contractuele status van het datatoegangspunt;

- beschikbare diensten op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling;

Na het raadplegen van deze informatie moet de datatoegangshouder het datacontract registreren. Deze registratie wordt opgevolgd via de monitoring bepaald in Art. 1.3.4., §3.

§4.  Wanneer de datatoegangshouder beschikt over een geldig datacontract kan hij, naast de gegevens vermeld in §2 en §3, andere binnen het verkregen mandaat beschikbare verbruiksgegevens, relationele gegevens en technische gegevens van het hoofdpunt en datatoegangspunt waarop hij actief is consulteren. Een oplijsting van deze beschikbare gegevens is opgenomen in de UMIG TPDA.

###### Art. 5.4.15.

(nieuw) – Processen die een wijziging op het datatoegangspunt teweeg brengen

§1. De datatoegangshouder heeft toegang tot de meetgegevens van een datatoegangspunt vanaf het moment van registratie van een datacontract met betrekking tot dat datatoegangspunt. De toegang tot de meetgegevens duurt zolang het datacontract en daarmee het mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker loopt.

§2. Op het moment van een klantenwissel of gecombineerde wissel van klant en toegangshouder op een toegangspunt beëindigt de toegang tot de meetgegevens op de datatoegangspunten gekoppeld aan hetzelfde hoofdpunt.

###### Art. 5.4.16.

(nieuw) – Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens met als doel het aanbod van datadiensten

De opgevraagde meetgegevens moeten door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aan de datatoegangshouder steeds uiterlijk vijf werkdagen na de aanvraag ter beschikking gesteld worden voor zover de betrokken elektriciteitsdistributienetgebruiker op hetzelfde toegangspunt actief was in de referentieperiode en voor zover de gegevens beschikbaar zijn.

### Afdeling 4. – Controle op de mandaten

###### Art. 5.4.17.

(nieuw)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder informeert de elektriciteitsdistributienetgebruiker  onmiddellijk wanneer een datacontract met betrekking tot zijn datatoegangspunt werd geregistreerd.

###### Art. 5.4.18.

(nieuw)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder controleert of de datatoegangshouders die toegang hebben verkregen tot meetgegevens beschikken over de geldige mandaten. Het betreft minstens een regelmatige statistische controle via een representatieve steekproef die voldoende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid garandeert.

### Afdeling 5. – Beëindigen van datatoegang

###### Art. 5.4.19.

(nieuw)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor het betrokken datatoegangspunt onmiddellijk wanneer de datatoegangshouder

- niet (langer) beschikt over een geldig mandaat van de elektriciteitsdistributienetgebruiker;

- de elektriciteitsdistributienetgebruiker verzoekt om de datatoegang stop te zetten.

§2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder beëindigt de datatoegang voor alle datatoegangspunten waarop een datatoegangshouder geregistreerd is wanneer deze datatoegangshouder niet meer voldoet aan de voorwaarden van datatoegang.

## HOOFDSTUK V. Het verstrekken van meetgegevens voor informatieve doeleinden op een geautomatiseerde wijze aan een toegangshouder

###### Art. 5.5.1.

(nieuw)

§1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder verstrekt de nodige meetgegevens van een elektriciteitsdistributienetgebruiker, bedoeld als basis voor het verstrekken van verbruiksinformatie conform het Energiebesluit, aan zijn toegangshouder voor zover deze meetgegevens beschikbaar zijn.

# TITEL VI. — SAMENWERKINGSCODE

(gebaseerd op ex art. VI.1.1.1)

De Samenwerkingscode bevat de bepalingen betreffende de koppeling tussen het transmissienet en plaatselijk vervoernet van elektriciteit, de elektriciteitsdistributienetten en de gesloten distributienetten voor elektriciteit.

## HOOFDSTUK I. Koppelingen van elektriciteitsdistributienetten onderling, aan het plaatselijk vervoernet en aan het transmissienet

###### Art. 6.1.1.

(ex art. VI.2.1.1)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, bepalen in onderling overleg de fysieke plaats van het koppelpunt of de koppelpunten.

###### Art. 6.1.2.

(ex art. VI.2.1.2)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, verlenen elkaar wederzijds de noodzakelijke medewerking bij de uitvoering van de taken waartoe beide partijen wettelijk of contractueel verplicht zijn.

###### Art. 6.1.3.

(ex art. VI.2.1.3)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder pleegt overleg met de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, met betrekking tot alle aspecten die direct of indirect gevolgen voor de betrokken netbeheerders kunnen hebben, en inzonderheid met betrekking tot:

- de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van hun respectieve netten;

- de ondersteunende diensten die zij respectievelijk ter beschikking stellen;

- het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in de Belgische regelzone;

- het technische beheer van de elektriciteitsstromen op hun respectieve netten;

- de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden die op hun respectieve netten aangesloten zijn;

- de toegang tot hun respectieve netten;

- de toepassing van de reddings- en heropbouwcode.

###### Art. 6.1.4.

(ex art. VI.2.1.4)

Minstens eenmaal per jaar pleegt de elektriciteitsdistributienetbeheerder overleg met de beheerders van de met zijn net gekoppelde netten over de geplande investeringen in zijn elektriciteitsdistributienet met inbegrip van de ontwikkelingen van decentrale productie en de daaruit voortvloeiende knelpunten.

###### Art. 6.1.5.

(ex art. VI.2.1.5)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder deelt de planningsgegevens mee aan de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, overeenkomstig Art. 2.1.10.

###### Art. 6.1.6.

(ex art. VI.2.1.6)

- §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder sluit met de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, een exploitatieovereenkomst waarin onder meer het vermogen bepaald wordt dat die laatste ter beschikking kan stellen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder op elk koppelpunt en, indien van toepassing, de evolutie van dit vermogen.

- §2. De overeenkomst, vermeld in Error: Reference source not found, bepaalt eveneens de respectieve rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden, en de procedures met betrekking tot alle aspecten van de exploitatie die een indirecte of directe invloed kunnen hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de betrokken netten, aansluitingen, of installaties van netgebruikers.

- §3. De reddingscode, opgesteld door de transmissienetbeheerder, wordt opgenomen in de overeenkomst die met de transmissienetbeheerder wordt gesloten.

- §4. De heropbouwcode, opgesteld door de transmissienetbeheerder, wordt opgenomen in de overeenkomst die met de transmissienetbeheerder wordt gesloten.

- §5. Afspraken over de praktische uitvoering van het afschakelplan wat betreft onderbrekingen van koppelpunten tussen het transmissienet en de elektriciteitsdistributienetten en de herinschakeling van die koppelpunten en in het bijzonder van prioritaire afnemers worden opgenomen in de overeenkomst met de transmissienetbeheerder.

- §6. Afspraken over de door de elektriciteitsdistributienetbeheerder aangeboden mogelijkheden om selectief belastingen af te schakelen in plaats van volledige koppelpunten, overeenkomstig de prioriteiten van het afschakelplan, worden opgenomen in de overeenkomst met de transmissienetbeheerder.

###### Art. 6.1.7.

(ex art. VI.2.1.7)

- §1. Elke versterking of uitbreiding van een bestaande koppeling wordt gezamenlijk door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, beoordeeld op basis van de zorg voor de optimale ontwikkeling van de betrokken netten, en rekening houdend met de voorrang die moet worden gegeven aan kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties en productie-installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken.

- §2. De kwaliteit van de geleverde spanning op elk koppelpunt wordt bepaald in de exploitatieovereenkomst, vermeld in Art. 6.1.6., rekening houdend met de bepalingen, vermeld in Art. 2.1.16.

- §3. Het toegestane niveau van storingen op het koppelpunt wordt bepaald door de normen die algemeen worden toegepast op Europees niveau, en meer bepaald de technische rapporten IEC 61000-3-6, 61000-3-7 en 61000-3-13.

Art. 6.1.8.

(ex art. VI.2.1.8)

- §1. In de koppelpunten geniet de elektriciteitsdistributienetbeheerder per tijdsinterval van een afnamerecht op een forfaitaire hoeveelheid reactieve energie, in inductief en capacitief regime.

- §2. Onder voorbehoud van de bepalingen van Error: Reference source not found, is die forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval gelijk aan 32,9 % van de hoeveelheid actieve energie, afgenomen op het koppelpunt tijdens dat tijdsinterval.

- §3. Die forfaitaire hoeveelheid reactieve energie per tijdsinterval mag niet lager zijn dan 3,29 % van de hoeveelheid actieve energie die conform is met de duurtijd van het tijdsinterval vermenigvuldigd met het op het koppelpunt ter beschikking gesteld vermogen, zoals vermeld in Art. 6.1.6.

- §4. Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in inductief regime en de forfaitaire hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig dit artikel, wordt ten laste gelegd aan de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, volgens het overeenkomstige tarief.

- §5. Het positieve verschil tussen de hoeveelheid in capacitief regime en de forfaitaire hoeveelheid, toegewezen overeenkomstig dit artikel, wordt ten laste gelegd aan de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, volgens het overeenkomstige tarief.

- §6. Voor de toepassing van dit artikel is het desbetreffende tijdsinterval een kwartier.

###### Art. 6.1.9.

(ex art. VI.2.1.9)

- §1. De elektriciteitsdistributienetbeheerder licht de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, tijdig in over de tijdelijke en permanente overschakelingen van belasting tussen de betrokken koppelpunten.

- §2. De elektriciteitsdistributienetbeheerder stelt op het gemotiveerde verzoek van de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is, de verdere informatie over het verwachte verbruiksprofiel per koppelpunt ter beschikking.

###### Art. 6.1.10.

(ex art. VI.2.1.10)

De elektriciteitsdistributienetbeheerder sluit een samenwerkingsovereenkomst met de netbeheerder aan wiens net hij gekoppeld is. Die overeenkomst bepaalt onder meer de procedures voor de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de aspecten, vermeld in Art. 6.1.2., alsook de respectieve verantwoordelijkheden voor de kwaliteit, de periodiciteit van de terbeschikkingstelling en de betrouwbaarheid van die gegevens, voor het naleven van de mededelingstermijnen en voor de confidentialiteit van de gegevens die onderling worden uitgewisseld of ter beschikking staan.

###### Art. 6.1.11.

(ex art. VI.2.1.11)

- §1. De netbeheerders van wie (delen van) de netten onderling gekoppeld zijn, delen elkaar dagelijks de al dan niet gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten mee binnen een werkdag.

- §2. De transmissienetbeheerder deelt maandelijks de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten met het elektriciteitsdistributienet of de elektriciteitsdistributienetten mee aan de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder of elektriciteitsdistributienetbeheerders binnen vier werkdagen na het einde van de maand in kwestie.

- §3. De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen elkaar maandelijks de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten mee binnen zes werkdagen na het einde van de maand in kwestie. In de periode tussen de dag van opname van de energie-uitwisseling en de zesde werkdag na het einde van de maand in kwestie, plegen zij overleg en corrigeren indien nodig de geregistreerde energie-uitwisselingen opdat de door en onder hen verdeelde energie-uitwisselingen overeenstemmen met de door de transmissienetbeheerder opgegeven energie-uitwisselingen op de koppelingspunten van het transmissienet met de elektriciteitsdistributienetten.

- §4. De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen de gevalideerde energie-uitwisselingen op de koppelingspunten met het transmissienet mee aan de transmissienetbeheerder binnen de tien werkdagen na het einde van de maand in kwestie.

- §5. De elektriciteitsdistributienetbeheerders van wie (delen van) de elektriciteitsdistributienetten onderling gekoppeld zijn, delen de gevalideerde energie-uitwisseling tussen hun netten mee aan de transmissienetbeheerder binnen de tien werkdagen na het einde van de maand in kwestie.

- §6. De beheerder van het elektriciteitsdistributienet deelt aan de beheerder van het Plaatselijk Vervoernet alle decentrale productie-eenheden mee groter of gelijk aan 400 kVA bij de indienstname of bij de uitdienstname van de installatie.

###### Art. 6.1.12.

- (ex art. VI.2.1.12)

Een elektriciteitsdistributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de allocatieberekeningen over de toegangspunten in zijn distributienet evenals het tijdig ter beschikking stellen aan de transmissienetbeheerder van de allocatieberekeningen op de achterliggende toegangspunten in de met zijn elektriciteitsdistributienet gekoppelde gesloten distributienetten voor elektriciteit.

# TITEL VII. — CODE GESLOTEN DISTRIBUTIENETTEN

De Code Gesloten Distributienetten bevat de bepalingen betreffende de koppeling tussen het elektriciteitsdistributienet en een gesloten distributienet voor elektriciteit.

## HOOFDSTUK I. Algemene beginselen

### Afdeling 1. — Taken en verplichtingen

###### Art. 7.1.1.

(ex art. I.6.1.1 en art. I.6.1.3)

De beheerder van het gesloten distributienet voert alle taken uit en komt alle verplichtingen na die hem opgelegd worden krachtens de geldende wetgeving en reglementering, in het bijzonder deze die betrekking hebben op de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van installaties voor de distributie van elektriciteit door middel van leidingen.

###### Art. 7.1.2.

(ex art. I.6.1.2)

De beheerder van het gesloten distributienet stelt al wat redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt in het werk om onderbrekingen van de nettoegang te voorkomen, of indien een onderbreking optreedt, die zo snel mogelijk te verhelpen.

###### Art. 7.1.3.

(ex art. I.6.1.4)

De beheerder van het gesloten distributienet is voor zijn net verantwoordelijk voor de opmaak van voorschriften, procedures, modelcontracten en formulieren. Hij maakt ze bekend aan een achterliggende netgebruiker, producent, leverancier, evenwichtsverantwoordelijke of de VREG indien deze er om verzoekt.

###### Art. 7.1.4.

(ex art. I.6.3.1)

Met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen moet de beheerder van een gesloten distributienet technische en organisatorische maatregelen uitwerken met betrekking tot de met andere partijen uit te wisselen gegevens om de confidentialiteit te waarborgen.

### Afdeling 2. — Noodsituatie

###### Art. 7.1.5.

(deel ex art. I.5.2.1)

§1. De beheerder van het gesloten distributienet is bevoegd alle handelingen te stellen die hij nodig acht met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gesloten distributienet in geval van een noodsituatie als vermeld in Art. 1.5.1.

- §2. De handelingen die de beheerder van het gesloten distributienet bij een noodsituatie oplegt met betrekking tot de elektrische installaties aangesloten op zijn net, verbinden alle betrokken personen.

- §3. Als een noodsituatie gelijktijdig betrekking heeft op het transmissienet en één of meer elektriciteitsdistributienetten, moeten de maatregelen tussen de beheerders van deze netten onderling worden gecoördineerd.

- §4. De handelingen van de beheerder van het gesloten distributienet volgens §1 zijn in overeenstemming met deze die werden of worden uitgevoerd door de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet.

### Afdeling 3. – Behandeling van gegevens

###### Art. 7.1.6.

(ex art. V.4.1.2)

De achterliggende netgebruiker is eigenaar van de technische, relationele en meetgegevens gerelateerd aan zijn aansluiting.

## HOOFDSTUK II. Net

Dit hoofdstuk bevat de voorschriften met betrekking tot

• de aansluiting op het net;

• de nettoegang;

• de wederzijdse rechten en plichten van de netbeheerder en de achterliggende netgebruiker.

### Afdeling 1. — Aansluiting op het net

###### Art. 7.2.1

(ex art. III.8.1.1)

De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit voorziet:

- in een eigen procedure voor het verwerken en uitvoeren van aanvragen voor aansluiting op het gesloten distributienet;

- voor elke achterliggende netgebruiker in een aansluitingscontract waarin de rechten en plichten van de beheerder en de gebruiker m.b.t. de aansluiting worden opgesomd;

- in eigen procedures voor het verwerken van aanvragen voor het wijzigen of verzwaren van een bestaande aansluiting op het gesloten distributienet;

- in eigen procedures voor het wegnemen of verzegelen van een bestaande aansluiting op het gesloten distributienet;

- in een eigen procedure voor de ontvangst, behandeling en registratie van klachten van achterliggende netgebruikers.

###### Art. 7.2.2

(ex art. III.8.1.2)

Elke aansluiting, alsook elke installatie die op het gesloten distributienet is aangesloten, moet voldoen aan de normen en de reglementering die op elektrische installaties van toepassing zijn.

###### Art. 7.2.3

(ex art. III.8.1.3 en III.8.1.4)

§1. De voorwaarden voor injectie in het gesloten distributienet zijn gelijk aan de voorwaarden voor injectie in het net waarmee het gesloten distributienet gekoppeld is.

§2. De beheerder van het gesloten distributienet die een aanvraag voor injectie ontvangt, overlegt hierover met de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet.

###### Art. 7.2.4

(ex art. III.8.1.5)

Installaties gelegen achter verschillende koppelpunten mogen zonder expliciete toestemming van de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet op geen enkele manier met elkaar verbonden worden.

### Afdeling 2. — Nettoegang

###### Art. 7.2.5.

(ex art. IV.6.5.1, IV.6.5.2 en IV.6.5.3) – (Her)indienststelling van een achterliggend hoofdpunt

§1. De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een eigen procedure voor de aanvraag door een achterliggende netgebruiker tot (her)indienststelling van zijn achterliggend hoofdpunt.

§2. Een nieuw of buiten dienst gesteld achterliggend hoofdpunt kan pas in dienst genomen worden als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de achterliggende netgebruiker heeft een aansluitingscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet voor de aansluiting in kwestie;

- de door de achterliggende netgebruiker aangewezen toegangshouder heeft een toegangscontract afgesloten met de beheerder van het gesloten distributienet;

- de toegangshouder is zelf erkend evenwichtsverantwoordelijke of heeft een overeenkomst met een erkende evenwichtsverantwoordelijke.

§3. Als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in §2, stelt de beheerder van het gesloten distributienet het achterliggend hoofdpunt binnen redelijke termijn in dienst.

§4. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van indienststelling. De leverancier op het aan het achterliggend hoofdpunt gekoppelde toegangspunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet.

§5. Behoudens andersluidende bepaling zijn de kosten voor (her)indienststelling van een achterliggend hoofdpunt voor rekening van de achterliggende netgebruiker.

###### Art. 7.2.6

(ex art. IV.6.6.1 en IV.6.6.2) – Buitendienststelling van een achterliggend hoofdpunt

§1. De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een eigen procedure voor de aanvraag door een achterliggende netgebruiker tot buitendienststelling van zijn achterliggend hoofdpunt. De beheerder van het gesloten distributienet zal het achterliggend hoofdpunt steeds binnen redelijke termijn uit dienst nemen. De wijziging in het toegangsregister gebeurt om 00u00 lokale tijd op de dag van buitendienststelling. De leverancier op het achterliggend hoofdpunt wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder van het gesloten distributienet.

§2. Behoudens andersluidende bepaling zijn de kosten voor buitendienststelling van een achterliggend hoofdpunt voor rekening van de achterliggende netgebruiker.

###### Art. 7.2.7.

(ex art. IV.6.7.1.) – Geplande onderbrekingen van de nettoegang

In geval de beheerder van het gesloten distributienet werkzaamheden aan zijn net plant die een onderbreking van de toegang op één of meer achterliggende hoofdpunten tot gevolg zullen hebben, brengt hij de betrokken achterliggende netgebruikers en toegangshouders op deze achterliggende hoofdpunten voorafgaandelijk op de hoogte van tijdstip en duur van deze onderbreking.

###### Art. 7.2.8.

(ex art. IV.6.8.1, IV.6.8.2 en IV.6.8.3) – Ongeplande onderbrekingen van de nettoegang

§1. De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een telefoonnummer waarop hij permanent bereikbaar is voor meldingen van onderbrekingen van de toegang en informatie over onderbrekingen kan worden verstrekt.

§2. Een producent op het gesloten distributienet en de beheerder van het gesloten distributienet zijn voor elkaar permanent bereikbaar.

§3. Bij ongeplande onderbrekingen van de nettoegang informeert de beheerder van het gesloten distributienet desgevraagd de achterliggende netgebruiker of zijn leverancier over de aard en de te verwachten duur ervan.

###### Art. 7.2.9

(ex art. IV.6.9.1 en IV.6.9.2) - Toegangsprogramma’s

§1. Als de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit het nodig acht, kan hij op bepaalde achterliggende toegangspunten volgens de grootte van de afgenomen of geïnjecteerde capaciteit, of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria, dagelijks een toegangsprogramma eisen van de partij die toegang heeft verkregen onder de voorwaarden van het toegangscontract, alvorens toegang tot het gesloten distributienet voor elektriciteit te verlenen. Ook kan hij voor die achterliggende toegangspunten jaarlijks vooruitzichten eisen van die partij.

§2. Als de partij die toegang heeft verkregen onder de voorwaarden van het toegangscontract, voorziet dat het werkelijke afname- of injectieprofiel sterk zal afwijken van het opgegeven toegangsprogramma of de meegedeelde vooruitzichten, brengt ze de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit daarvan onverwijld op de hoogte.

###### Art. 7.2.10

(ex. Art. IV.6.10.1) - Compensatie van de netverliezen

In het kader van de levering van ondersteunende diensten compenseert de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit de energieverliezen in zijn net voor elke gebruiker van zijn net.

## HOOFDSTUK III. Meting

Dit hoofdstuk bevat de voorschriften betreffende de meetinrichtingen, zoals bijvoorbeeld de voorschriften inzake de terbeschikkingstelling en de nauwkeurigheid.

Bepalingen inzake het gebruik van marktpartijen van de data die voortkomen uit de meetinrichting maken géén deel uit van deze code.

### Afdeling 1. — Algemeen

###### Art. 7.3.1

(ex art. V.4.1.1)

De beheerder van het gesloten distributienet rust zijn net uit met voldoende meetinstallaties opdat de afgenomen en geïnjecteerde energiehoeveelheden door middel van meetgegevens aan alle achterliggende toegangspunten kunnen toegewezen worden. De aan elk achterliggend toegangspunt toegewezen hoeveelheid afgenomen of geïnjecteerde energie wordt aldus bepaald door minstens één meetinstallatie.

###### Art. 7.3.2

(ex art. V.4.1.3, §2)

Indien de beheerder van het gesloten distributienet zelf instaat voor de taken met betrekking tot de meetinrichtingen, hanteert hij in de uitvoering van zijn taken dezelfde termijnen als deze die van toepassing zijn voor een elektriciteitsdistributienetbeheerder zoals vermeld onder  HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen betreffende meetinrichtingen van de Meetcode.

###### Art. 7.3.3

(ex art. V.4.1.4)

De meetinrichting en de meetuitrustingen die ertoe behoren op een achterliggend hoofdpunt voldoen aan de minimale nauwkeurigheidsvereisten opgelegd aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders overeenkomstig  Art. 3.1.18. zodra er een leverancierswissel plaatsvindt op  het aan dit hoofdpunt gekoppeld toegangspunt en in elk geval bij een vervanging van de meetinstallatie of de plaatsing van een nieuwe meetinstallatie voor het achterliggend hoofdpunt, voor zover geen andere regelgeving ter zake geldt.

### Afdeling 2. — Gemeten gebruiksprofiel

###### Art. 7.3.4

(ex V.4.2.1)

In het gesloten distributienet is voor alle achterliggende toegangspunten voor injectie het gemeten gebruiksprofiel van toepassing, d.w.z. dat de meetuitrusting(en) voor injectie worden uitgerust met tele-opname. De bepalingen   onder Art. 3.2.1. tot Art. 3.2.4. en Art. 3.3.1. zijn ook van toepassing voor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit.

### Afdeling 3. — Storingen en fouten

###### Art. 7.3.5

(ex V.4.3.1)

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure voor meldingen door de achterliggende netgebruiker van storingen of fouten bij de meting. Een achterliggende netgebruiker kan daarbij aan de beheerder een controle van de meetinrichting vragen.

###### Art. 7.3.6

(ex V.4.3.2)

Een fout bij de meting wordt als significant beschouwd als ze groter is dan toegestaan is krachtens de toepasbare nauwkeurigheidsvereisten conform Art. 3.1.18..

###### Art. 7.3.7

(ex V.4.3.3)

De beheerder van het gesloten distributienet zorgt ervoor dat een storing bij de meting of bij de dataoverdracht in een meetuitrusting die hij beheert, verholpen wordt binnen een termijn van zeven werkdagen tenzij anders vastgelegd in overleg met de achterliggende netgebruiker.

###### Art. 7.3.8

(ex V.4.3.4)

De beheerder van het gesloten distributienet zorgt ervoor dat een fout, een defect of een onnauwkeurigheid aan de meetinrichting waarvoor de beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit verantwoordelijk is, verholpen wordt binnen een termijn van zeven werkdagen tenzij anders vastgelegd in overleg met de achterliggende netgebruiker.

###### Art. 7.3.9

(ex V.4.3.5)

De beheerder van het gesloten distributienet draagt de kosten, verbonden aan de acties vermeld in  Art. 7.3.8 als een significante fout kon worden vastgesteld. In het andere geval worden ze gedragen door de achterliggende netgebruiker die de controle aanvroeg.

### Afdeling 4. — Meetuitrustingen bij decentrale productie-installaties en valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt

###### Art. 7.3.10

(ex V.4.10.1)

Voor productie-installaties met een vermogen groter dan 10 kVA plaatst de beheerder van het gekoppelde net een meetinrichting met uitlezing van de productie op afstand. De meetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in Art 4.2.13., ondersteunen .

###### Art. 7.3.11

(deel van ex V.4.10.2)

§1. Voor het installeren en uitlezen van de meetuitrusting voor,  en het beheer van de meetgegevens van een decentrale productie-eenheid of voor valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt met impact op een derde partij kan de achterliggende netgebruiker  een beroep doen op de diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de meting op het achterliggende hoofdpunt of achterliggende toegangspunten niet toelaat om de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit of het geactiveerde volume flexibiliteit eenduidig te bepalen.

§2. De meetuitrusting voor de valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt kan door een derde partij geleverd, geplaatst en onderhouden worden volgens de voorschriften van de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de bepalingen van dit reglement.

§3. De beheerder van het gekoppelde net, alsook de beheerder van het gesloten distributienet kan de meterstand opnemen bij de indienstname van de decentrale productie-installatie.

## HOOFDSTUK IV. Markt

Dit hoofdstuk bevat de voorschriften met betrekking tot:

- de voorwaarden en plichten gerelateerd aan het verkrijgen van markttoegang;

- de rollen en verantwoordelijkheden van de marktpartijen bij het uitwisselen van informatie in het kader van markttoegang;

- de registratie en het gebruik van technische, relationele en meetgegevens in het kader van markttoegang.

### Afdeling 1. — Registratie van gegevens

#### Onderafdeling 1 – Toekenning van achterliggend hoofdpunt en achterliggende toegangspunten

###### Art. 7.4.1

(deel van ex art. IV.6.1.3) – Toekenning van achterliggend hoofdpunt

§1.  Aan elke aansluiting op een gesloten distributienet wordt één individueel achterliggend hoofdpunt toegekend per achterliggende netgebruiker.

§2. Aan aansluitingen met een productie-installatie > 10 kVA kunnen, zolang dit technisch vereist is en mits motivering ten aanzien van de VREG, twee achterliggende hoofdpunten worden toegekend met daaraan telkens 1 achterliggend toegangspunt gekoppeld, één voor afname en één voor injectie.

###### Art 7.4.2

(deel van ex art. IV.6.1.3)  – Koppeling van achterliggende toegangspunten(en) aan het achterliggende hoofdpunt

§1. Aan een achterliggend hoofdpunt waarop de nettoegang zich beperkt tot afname wordt minstens één achterliggend toegangspunt gekoppeld.

§2.  Aan een achterliggend hoofdpunt waarop de nettoegang afname en injectie betreft worden twee aparte achterliggende toegangspunten voor respectievelijk afname en injectie gekoppeld.

###### Art. 7.4.3

(ex art. IV.6.1.4)

Mits akkoord van de achterliggende netgebruiker kan de beheerder van het gesloten distributienet meerdere fysieke afnamepunten of injectiepunten van de achterliggende netgebruiker in het gesloten distributienet toewijzen aan één achterliggend toegangspunt voor afname of injectie. Deze groepering kan evenwel op gemotiveerde vraag van de achterliggende netgebruiker herzien worden.

#### Onderafdeling 2 – Toegangsregister

###### Art. 7.4.4

(ex art. IV.6.1.1)

Als verantwoordelijke voor het beheer van het toegangsregister houdt de beheerder van een gesloten distributienet de hierin opgenomen informatie actueel, met inbegrip van de verwerking van de gegevens van de achterliggende netgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders.

###### Art. 7.4.5

(ex art. IV.6.1.2)

Het toegangsregister van een gesloten distributienet bevat dezelfde gegevens als deze voor elektriciteitsdistributienetten zoals vermeld onder Art 4.1.5 §1 , voor zover deze van toepassing zijn in een gesloten distributienet.

### Afdeling 2. — Markttoegang

###### Art. 7.4.6

(deel van ex art. IV.6.3.1- IV.6.3.2 ) – Toegangsprocedure

§1. Om markttoegang te verkrijgen  moet een toegangsaanvraag worden ingediend bij de beheerder van het gesloten distributienet .

§2. Elke toegangsaanvraag wordt ingediend volgens de procedure bepaald door  de beheerder van het gesloten distributienet. De toegangsprocedure specificeert de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een toegangsaanvraag.

###### Art. 7.4.7

(ex art. IV.6.4.1 - ex IV.6.4.2 - ex IV.6.4.3 - ex IV.6.4.4) – Verklaringen en garanties van de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke

§1. De toegangshouder verklaart en garandeert ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet dat vanaf de datum van inwerkingtreding van het toegangscontract en voor de hele looptijd ervan, alle door hem geplande afnames en injecties gedekt zijn of gedekt zullen zijn door een leverings- of aankoopcontract.

§2. Als de toegangshouder niet zelf de evenwichtsverantwoordelijke is, moet hij voor elke evenwichtsverantwoordelijke met wie hij in dat verband samenwerkt, een door hem  en de evenwichtsverantwoordelijke ondertekende verklaring aan de beheerder van het gesloten distributienet bezorgen. In die verklaring wordt de samenwerking van de beide partijen bevestigd met betrekking tot (een deel van) de achterliggende toegangspunten waarop de toegangshouder toegang tot het gesloten distributienet heeft. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een modelverklaring op.

§3. De leverancier verklaart en garandeert, voor wat de toegang tot gekoppelde netten betreft, ten opzichte van de beheerder van het gesloten distributienet, dat hij de nodige contracten zal afsluiten zodat de toegang voor alle injecties en afnames gedekt is.

§4. De toegangshouder of de evenwichtsverantwoordelijke waarschuwt de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk als de verklaringen of garanties bepaald in §1, §2 en §3 vervallen.

###### Art. 7.4.8

(deel van ex art. IV.6.3.1) – Toegangscontract

Om markttoegang te verkrijgen moet de toegangshouder een toegangscontract afsluiten met de beheerder van het gesloten distributienet.

### Afdeling 3. — Marktfacilitatie

#### Onderafdeling 1. – Informatie-uitwisseling

###### Art. 7.4.9

(ex art. I.6.2.1)

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een systeem van informatie-uitwisseling met andere partijen dat transparant en toegankelijk is. Wat betreft de informatiestromen en de termijnen voor de communicatie met de toegangshouders, de evenwichtsverantwoordelijken en de beheerders van de gekoppelde netten, respecteert de beheerder van het gesloten distributienet de afspraken zoals verwoord in de UMIG, waarbij hij voor zijn gebied de rol van elektriciteitsdistributienetbeheerder overneemt.

#### Onderafdeling 2. – Processen die een wijziging op het toegangspunt teweegbrengen

###### Art. 7.4.10

(ex art. IV.6.2.1)

Elke wijziging van toegangshouder op een achterliggend toegangspunt moet minstens eenentwintig kalenderdagen vooraf aan de beheerder van het gesloten distributienet gemeld worden door de (nieuwe) toegangshouder, met aanwijzing van de datum van verandering.

###### Art. 7.4.11

(ex art. IV.6.2.2)

Indien de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, zijn dezelfde artikels voor berichten van wijziging van toepassing als deze voor het gekoppelde net.

###### Art. 7.4.12

(ex art. IV.6.2.3)

§1. Als de beheerder van het gesloten distributienet het beheer van het toegangsregister niet uitbesteedt aan de beheerder van het gekoppelde net, voorziet hij in een eigen interne procedure voor

        - de wijziging van toegangshouder op een achterliggend toegangspunt,

        - de wijziging van titularis en gecombineerde wissel van titularis en toegangshouder op een achterliggend toegangspunt,

        - de wijziging van evenwichtsverantwoordelijke op een achterliggend toegangspunt,

        - de opzegging van contract door een toegangshouder op een achterliggend toegangspunt,

        - de situatie waarbij een nieuwe toegangshouder zich meldt voor een achterliggend toegangspunt waarop een andere toegangshouder zijn contractuele overeenkomst beëindigt,

        - de melding van mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt tussen de toegangshouder en de beheerder van het gesloten distributienet.

§2. De beheerder van het gesloten distributienet beantwoordt de verzoeken of vragen van achterliggende netgebruikers hieromtrent binnen redelijke termijn.

###### Art. 7.4.13

(ex art. IV.6.2.4)

Als er geen wissel van toegangshouder heeft plaatsgevonden op de door de toegangshouder aangevraagde einddatum voor de levering, levert de beheerder van het gesloten distributienet tot op het moment van de afsluiting.

#### Onderafdeling 3. – Processen gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens

###### Art. 7.4.14

(ex art. V.4.1.3, §1)

Indien de beheerder van het gesloten distributienet overeenkomstig artikel 4.6.3. van het Energiedecreet bepaalde taken met betrekking tot de meetgegevens uitbesteedt aan de beheerder van het net waaraan zijn net gekoppeld is, handelt de elektriciteitsdistributienetbeheerder hierbij niet-discriminatoir met de mogelijkheid de taak uit te voeren conform de werkwijze voor zijn eigen net met uitzondering van de bepalingen in Art. 7.3.3.

###### Art. 7.4.15

(deel van ex art. V.4.10.2) – Meetgegevens van decentrale productie-installaties

Voor het uitlezen van de meetinstallatie en het beheer van de meetgegevens van een decentrale productie-eenheid kan de achterliggende netgebruiker een beroep doen op de diensten van de elektriciteitsdistributienetbeheerder als de meting op het toegangspunt niet toelaat om de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit eenduidig te bepalen. Die diensten en de verrekening van de kosten ervan worden contractueel gepreciseerd.

###### Art. 7.4.16

(ex art. V.4.4.1. en V.4.4.2.) – Validatie, correctie en schatting van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een eigen methodiek voor de validatie,  correctie en schatting van de meetgegevens.

###### Art. 7.4.17

(ex art. V.4.9.1) – Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

Mogelijke fouten in de informatie van een achterliggend toegangspunt met betrekking tot de uitgewisselde meetgegevens worden door de toegangshouder en de beheerder van het gesloten distributienet onmiddellijk aan elkaar gemeld. De beheerder van het gesloten distributienet stelt een procedure op voor de melding en de rechtzetting van de fouten.

###### Art. 7.4.18

(ex art. V.4.9.2) – Rechtzettingen uitgewisselde meetgegevens

In geval van uitbesteding overeenkomstig Art. 7.4.15mag de beheerder van het gekoppelde elektriciteitsdistributienet voor rechtzettingen handelen overeenkomstig Art. 4.3.36..

#### Onderafdeling 4. – Processen gekoppeld aan de toewijzing van afgenomen, geïnjecteerde, verbruikte en geproduceerde hoeveelheden elektriciteit

###### Art. 7.4.19

(ex art. V.4.7.1) – Reconciliatie

De beheerder van het gesloten distributienet en de toegangshouders op zijn net, zodra deze toegang krijgen, nemen deel aan de financiële afhandeling voor de betrokken maand zoals vermeld in Art. 4.3.39.

#### Onderafdeling 5 – Processen gekoppeld aan het ter beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een energiecontract

###### Art. 7.4.20

(ex art. V.4.6.1) – Ter beschikking stellen van meetgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voor elektriciteit verstrekt per achterliggend toegangspunt aan de leverancier of producent, de evenwichtsverantwoordelijke en de vervoersonderneming de nodige meetgegevens per elementaire periode, zoals bepaald in Art. 3.1.2 §2, en per maand, in een vorm, met een snelheid en een frequentie zoals afgesproken met de betrokken partij, waarbij de bestaande marktprocessen voor elektriciteitsdistributienetten niet worden vertraagd.

###### Art. 7.4.21

(ex art. V.4.8.1) – Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een nieuwe toegangshouder in geval van een wissel van toegangshouder de beschikbare historische verbruiksgegevens van de laatste drie jaar op het achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.

###### Art. 7.4.22

(ex art. V.4.8.2) – Historische verbruiksgegevens

De beheerder van het gesloten distributienet voorziet in een procedure waarbij een achterliggende netgebruiker maximaal één keer per jaar de beschikbare historische verbruiks- of injectiegegevens van de laatste drie jaar op zijn achterliggend toegangspunt gratis kan opvragen.

## HOOFDSTUK V. Samenwerking

Dit hoofdstuk bevat de voorschriften met betrekking tot de koppeling tussen een gesloten distributienet en het elektriciteitsdistributienet.

###### Art. 7.5.1

(ex art. VI.3.1.1)

Het koppelpunt tussen het gesloten distributienet en het elektriciteitsdistributienet wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder uitgerust met een meetinstallatie met afzonderlijke registratie van afnames en injecties per elementaire periode via tele-opname.

###### Art. 7.5.2

(ex art. VI.3.1.2)

§1. De installaties van het koppelpunt tussen het gesloten distributienet en het elektriciteitsdistributienet moeten beantwoorden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het gekoppelde net.

§2. Er wordt tussen de beheerder van het gesloten distributienet en de elektriciteitsdistributienetbeheerder een overeenkomst opgesteld die alle operationele bepalingen m.b.t. het koppelpunt bevat, zoals:

- 1° 	de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot het geheel van uitrustingen nodig om het gesloten distributienet te koppelen aan het net. In afwachting van deze bepalingen blijven de vroeger gemaakte afspraken rond de aansluiting verder van kracht, voor zover ze niet strijdig zijn met dit reglement.

- 2° 	de afspraken, wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot de uitwisseling van de gegevens op de achterliggende toegangspunten;

- 3° 	de modaliteiten van een eventuele uitbesteding van taken door de beheerder van het gesloten distributienet aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder en dit krachtens het Energiedecreet;

- 4° 	de afspraken omtrent de coördinatie van maatregelen te nemen tijdens incidenten, noodsituaties of operationele problemen overeenkomstig de bepalingen in Art. 1.5.3.;

- 5° 	de frequentie waarmee, de vorm waarin en de inhoud van de gegevens die de beheerder van het  gesloten distributienet aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder zal overmaken in het kader van de opmaak van het investeringsplan voor het elektriciteitsdistributienet onder Art. 2.1.11.

###### Art. 7.5.3

(ex art. VI.3.1.3)

In geval van een aanvraag van de beheerder van een gesloten distributienet aan een elektriciteitsdistributienetbeheerder voor

- een nieuwe koppeling of

- een wijziging of verzwaring van een bestaande koppeling

zijn de procedures van aanvraag en behandeling volgens aansluiting met studie zoals beschreven onder  Art. 2.2.23.en volgende  overeenkomstig van toepassing.

# BIJLAGEN

## BIJLAGE I – Overzicht van gegevens toegankelijk voor de distributienetbeheerders voor de uitvoering van hun wettelijke taken

| gegeven | classificatie |  |  |  | doel van het gegeven | proportionaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | technisch gegeven |  | relationeel gegeven | meetgegeven of berekening op basis van meetgegevens |  |  |
| Hoofdpunt |  |  |  |  | Unieke sleutel verbonden aan de aansluiting | Bij elke aansluiting hoort minstens één hoofdpunt; elke wooneenheid moet over een hoofdpunt beschikken; nauwe link met fysieke aansluiting |
| Dienstverleningspunt |  |  |  |  | Unieke sleutel gelinkt aan hoofdpunt ter identificatie van een contract binnen de energiemarkt | Per hoofdpunt 1 of meerdere dienstverlenings-punten |
| Identificatie van beveiligingskarakteristieken van het net met daarbij identificatie van ontkoppelingsbeveiliging [merk, type, instelwaarden, kableringsschema, afstandsbediening (J/N) (> 1000 V)], beschikbaarheidsgraad (merk, type, instelwaarden) kableringsschema (> 1000 V), cosφj bij maximaal vermogen, driefasig kortsluitvermogen, elektrisch schema, keuring, laatste datum van conformiteitskeuring (MS), elektrische kenplaatgegevens, grondplan van plaats afname en injectie en liggingsplan van de aansluiting, type en vermogen van storende belasting en productie-eenheid - technische gegevens, de operationele grenzen en het regelgedrag (> 1000 kVA), Lokalisatie en toegang tot schakelapparatuur en meetapparatuur (> 1000 V)Parallelbedrijf mogelijk? (> 1000 V) | X |  |  |  | Belang voor netmanagement in het kader van een veilig en betrouwbaar net | Technisch gegeven gelinkt aan het net en de aansluiting, tot lokaal/ individueel niveau herleidbaar |
| Identificatie van gebruikskarakteristieken van de aansluiting met daarbij adres van de aansluiting, aansluitingsvermogen/Aansluitingscapaciteit, datum indienstname en uitdienstname van de aansluiting en kenmerken van de aansluiting met daarbij aansluitingsspanningsniveau, meetinrichting, meetuirustingen, installaties die het gebruik van de aansluiting beïnvloeden of functioneel deel uitmaken van het net met daarbij aanwezigheid en identificatie van decentrale productie opgedeeld naar energiebron, identificatie van condensatorbatterij met geïnstalleerd vermogen, identificatie van warmtepomp, identificatie van oplaadmogelijkheid elektrisch voertuig, werking eilandbedrijf, identificatie van opslagmogelijkheid, identificatie van laadpaal, maximaal netto-ontwikkelbaar vermogen (> 1000 kVA), maximale productiehoeveelheid gas van een productie-eenheid, Opgesteld motorvermogen (MS), identificatie generator en type generator (asynchroon/synchroon/ invertor) (> 1000 V), hulpvoeding (> 1000 V) en Mmximaal debiet van de gasinstallatie, trendbreuken in afnamepatroon (> 1.000 kVA of > 300 m³(n) per uur), Vooruitzichten inzake af te nemen of te injecteren vermogen/capaciteit op jaarbasis (> 1000 kVA) of hoeveelheid gas op jaarbasis (> 300 m³(n) per uur), Verwacht productieprofiel en jaarlijkse verbruiksprofiel van het af te nemen actief vermogen (> 1000 kVA), Wekelijks afnamepatroon (> 1000 kVA), vermogen van de omvormer | X |  |  |  | Belang voor netmanagement; noodzaak tot melding van en overeenkomst over specifieke aansluitingsvoorwaarden, van belang voor het beheer van het net en consequenties naar keuze van de meetinrichting, capaciteitsreservering,… | Technisch gegeven gelinkt aan gebruik van de aansluiting, tot lokaal/ individueel niveau herleidbaar |
| Identificatie van de opbouw en werking van het net met daarbij identificatie van onderbrekingen en storingen, netspanning, druk op het net koper en ijzerverliezen, GOS, capaciteit van het GOS en ter beschikking gestelde capaciteit, de koppelingen met het net , identificatie van de transformatoren met inbegrip van kortsluitspanningen. | X |  |  |  | Belang voor netmanagement, rapporteringen en klachtenbehandeling | Technische gegevens op niveau net en lokaal en tot individueel niveau herleidbaar |
| Identificatie van de meetinrichting met daarbij type of connection, meetconfiguratie/configuratie van de berekende meter, meet- en metercertificaat (fabrikant, type, fabrieksnummer, bouwjaar, controle- en ijktijdstippen, merk…), meetuitrustingen, meetregisters, liggingsplan, type meter met daarbij productiemetergegevens, budgetmetergegevens (aanwezigheid, functie, activatiewijze,..) , stroombegrenzergegeven/instelbaarheid vermogen, functionaliteiten die actief zijn op de meter, kloksynchronisatie, meetmethode, meternummer, opnamegegevens (opnamemaand en opnameronde), type schatting, pogingen tot inbreuk of misbruik, status van de gebruikerspoort en de meetinrichting, stuursignaal, type meter, deactivatie-redenen, gebruiksperiode van de meter, mogelijke toegangspuntconfiguratie | X |  |  |  | Belang voor meterbeheer | Technisch gegeven gelinkt aan aansluiting tot op niveau van meetinrichting |
| Identificatie van de netgebruikers beleverd door de netbeheerder en gegevens nodig voor facturatie en betalingsopvolging |  |  | X |  | Belang voor de netbeheerder als sociale leverancier in het kader van sociale openbaredienst-verplichtingen inclusief rapporteringen | Realtionele gegevens tot op individueel klantniveau |
| Identificatie van de netgebruiker binnen zijn aansluitingsrelatie met de netbeheerder (aansluitingscontract, offerte,…) en bepalingen rond looptijd en stopzetting met daarbij naam, adres, contactgegevens, juridische vorm, ondernemingsnummer, telkens gelinkt aan gemelde of overeengekomen gebruikskarakteristieken van de aansluiting of ter identificatie van ondersteunende diensten |  |  | X |  | Noodzakelijk binnen de relatie netgebruiker - netbeheerder tot op het moment van realisatie van de aansluiting en in sommige gevallen doorlopend voor het duur van de contractuele relatie | Relationele gegevens tot op individueel klantniveau |
| Identificatie van de netgebruiker en zijn contract (leveringscontract, datacontract,...) binnen de energiemarkt, datamarkt, flexmarkt,... met daarbij naam, adres (facturatie- en leveringsadres) en Deelgemeentecode, gemeentecode, hoofdgemeentecode, straatcode en hoofdpostcode, contactgegevens, wettelijke classificaties met daarbij beschermde of niet-beschermde netgebruiker, NACE code, ondernemingsnummer, residentieel en niet residentieel, btw code, rijksregisternummer, Net- en markttarief, toegangsvermogen en toegangscapaciteit met daarbij status van het contract, begin- en einddatum, , leegstand, dienstencatalogus en naam van de gekozen dienst en de primaire dienstencomponent, GLN DNB/Toegangshouder/Derde Partij/FSP/Leverancier, Evenwichtsverantwoordelijke/Vervoernetgebruiker, Meetregime, gekozen toegangspuntconfiguratie (informatiefrequentie, facturatiefrequentie, meetregime, ...), status toegangspunt, tariefcode, tijdsafhankelijk tarief, verloop en historiek van veranderingen op een toegangspunt (structuring) |  |  | X |  | Belang voor marktfacilitatie | Relationeel gegeven tot op individueel klantniveau |
| Meetgegevens (berekend, geschat of gemeten) met daarbij indexen en meterstanden per elementaire periode, capaciteit, actief/reactief vermogen, druk op afnamepunt, actief maximum kwartiervermogen en maand van optreden, actieve energie, productie, consumptie, afname en injectie, gebruiksduur, gebruiksprofielen (verbruiks- en lastprofielen, afnameprofielen SLP/RLP, productieprofielen SPP, injectieprofielen), spanningsgegevens, gebruikstypes, standaardverbruiken, eventregistratie en alarmen, residu, klimaatcorrectiefactoren en andere parameters voor settlement, GOL (gas online), facturatieindexen en facturatieverbruiken, informatieve indexen en informatieve verbruiken, ExV waarden, historische verbruiken |  |  |  | X | Belang voor verschillende doeleinden zoals netbeheer, marktfacilitatie met daarbinnen o.a. facturatie en informatie, onderzoeks- en rapporterings-doeleinden, opsporen onrechtmatig voordeel, ... | Proportionaliteit gelinkt aan het gebruiksdoel waarvoor een legaliteitsbasis is of een mandaat van de netgebruiker |

## BIJLAGE II - Vereisten voor meetuitrustingen

Onderstaande tabel vermeldt de minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van bepaalde meetuitrustingen, afhankelijk van het aansluitingsvermogen en het spanningsniveau waarop de meetuitrusting is aangesloten, alsook het spanningsniveau waarop gemeten wordt.

| Aansluitings-vermogen | Spanningsniveau waarop de meetinrichting aangesloten is | Minimaal vereiste nauwkeurigheidsklasse van de onderdelen in de meetinrichting |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TP | TI | Wh-meter | VArh-meter |
| >20 MVA | HS | 0.2 | 0.2s | 0.2s | 0.5 |
| > 5 MVA <20MVA | HS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 |
| > 1 MVA tot 5 MVA | HS | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 |
| > 250 kVA tot 1 MVA | HS | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
|  | LS (uitzonderlijk) | nvt | 0.5 | 1 | 2 |
| > 100 kVA tot 250 kVA | HS | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
|  | LS | nvt | 0.5 | 1 | 2 |
| < 100 kVA | LS | nvt | 1 | meters conform aan bijlage MI-003 van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten |  |
|  | LS | nvt | nvt |  |  |

Met:

TP: 	spanningstransformator

TI: 	stroomtransformator

Wh-meter: 	meter voor actieve energie

VArh-meter: 	meter voor reactieve energie

PF: 	arbeidsfactor

Vraagt definitieaanpassing in Energiedecreet

Vb. vermogen voor netmanagement-doeleinden zal maximaal geanonimiseerd of geaggregeerd zijn en er is een legaliteitsbasis binnen taken DNB; verbruiksgegevens met een grote granulariteit (kwartierwaarden) worden enkel mits specifiek mandaat van de netgebruiker ter beschikking gesteld voor marktfacilitatiedoeleinden waaronder facturatie